RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PARANÁ

VOLUME I – TOMO II

CONCEPÇÃO DO ESCOAMENTO

AVALIAÇÃO DO CORPO RECEPTOR

ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO

MAIO/2019

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	3

1	CONCEPÇÃO PRÉVIA DO ESCOAMENTO DO SES DE São José das Palmeiras	4

2	AVALIAÇÃO DO CORPO RECEPTOR	6

2.1	ESTUDO HIDROLÓGICO	6

2.1.1	Vazão de Referência (Estiagem)	6

2.1.2	Vazão Outorgável	11

2.1.3	Vazão Máxima Instantânea do Efluente	12

2.1.4	Vazão Apropriada para Diluição do Efluente	14

3	PARÂMETROS DE PROJETO	17

3.1	Vazões	17

4	ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO	20

4.1	ALTERNATIVA 01	21

4.1.1	Sistema de Entrada	22

4.1.2	RALF (Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado)	22

4.1.3	Filtro Anaeróbio	28

4.1.4	Leitos de Secagem	32

4.2	ALTERNATIVA 02	36

4.2.1	Sistema de Entrada	37

4.2.2	RALF (Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado)	37

4.2.3	Lagoa Facultativa	37

4.2.4	Leitos de Secagem	43

4.3	ALTERNATIVA 03	47

4.3.1	Sistema de Entrada	48

4.3.2	Lagoa Anaeróbia	48

4.3.3	Lagoa Facultativa	53

4.3.4	Lagoa de secagem	60

5	AVALIAÇÃO ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS	64

5.1	Conclusão da Avaliação Econômica das Alternativas	68

6	ANEXOS	69

6.1	Planilha Orçamento Sistema RALF+FILTRO	70

6.2	Planilha Orçamento Sistema RALF+LAGOA	82

6.3	Planilha Orçamento Sistema LAGOA+LAGOA	91

# APRESENTAÇÃO

Este relatório refere-se ao Estudo de Alternativas para a Estação de Tratamento de Esgoto, parte integrante do Projeto de Engenharia para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário para a cidade de São José das Palmeiras, contratado pela FUNASA.

# CONCEPÇÃO PRÉVIA DO ESCOAMENTO DO SES DE São José das Palmeiras

A concepção prévia do escoamento do SES de São José das Palmeiras pode ser visualizada na figura 1, a seguir.

Figura 1 - Concepção do escoamento da rede

# AVALIAÇÃO DO CORPO RECEPTOR

## ESTUDO HIDROLÓGICO

### Vazão de Referência (Estiagem)

O Corpo Receptor dos efluentes da ETE de São José das Palmeiras é o Rio São Francisco Falso, o qual pertence à bacia Paraná III. O ponto de lançamento dos efluentes e a sub-bacia formada até esse ponto são apresentados na figura 2, a seguir:

Figura 2 - Bacia de contribuição para lançamento de efluente

As principais características do corpo receptor estão a seguir apresentadas:

- Bacia hidrográfica: A sub-bacia do Rio São Francisco Falso localiza-se na Bacia Hidrográfica Paraná III (área da bacia 8.383 km² dentro do Estado do Paraná)

- As coordenadas geográficas do ponto de lançamento são:

Latitude: 25°51'51.49"S e Longitude: 54°04'40.04"O.

- Área da sub-bacia do Rio São Francisco Falso até o ponto de lançamento: 664,249 km².

- Enquadramento atual segundo a Portaria SUREHMA nº19 de 12 de maio de 1992: classe II;

A vazão de estiagem, para fins de diluição de lançamentos de efluentes, corresponde a Q95%, ou seja: a vazão presente no rio durante 95% do tempo.

No caso do São Francisco não existe série histórica de vazões, sendo então utilizada a regionalização de vazões do estudo hidrológico do CEHPAR, denominado HG-52,conforme figura 3.

Q 10,7 = vazão mínima específica (l/s.km²) x área de drenagem da bacia (km²)

Vazão mínima específica l/s.km² = 2,5 l/s.km²

Área de drenagem da bacia = 664,249 km²

Q 10,7 = 1660,62 l/s

Onde: Q 95% = 1,2 x Q 10,7

Q 95% = 1992,75 l/s

São José das Palmeiras

Figura 3 - Vazões mínimas em pequenas bacias do PR

Figura 4 - Visualização da locação da ETE e Ponto de lançamento do Efluente

### Vazão Outorgável

Para o cálculo da vazão outorgável foi obedecida a Portaria 019/07 da SUDERHSA, ou seja:

Qoutorgável, i = c. (Q 95%)- Qindisponível, i

Qindisponível, i = S Q outorgadas,m + S Q outorgadas,j

Onde:

Q outorgável,i = vazão máxima que pode ser outorgada na seção i do corpo hídrico superficial;

c= coeficiente que limita a porcentagem da vazão natural com permanência de 95% do tempo na seção i (Q 95%);

(Q 95%)i = vazão natural com permanência de 95% do tempo na seção i;

S Q outorgadas, m = somatória das vazões outorgadas a montante da seção i;

S Q outogadas ,j = somatória das vazões outorgadas a jusante da seção i;

Neste estudo Qindisponível será tomado como zero.

A vazão outorgável para a diluição do efluente, considerando o coeficiente c de 0,50, e:

Q outorgável = 0,50 x 1992,75 - 0

Q outorgável = 996,37 l/s

### Vazão Máxima Instantânea do Efluente

Esta vazão foi calculada para cada fase de estagiamento da ETE, para tal foi utilizada a seguinte equação:

Q efl máx = (Pf.q.Cr . k1. k2) / 86400

Onde:

Q efl máx = Vazão máxima instantânea do efluente (l/s)= vazão máxima horária

Pf= população atendida para o estagiamento;

q= consumo de água per-capita (l/hab.dia)

Cr=coeficiente de retorno água-esgoto (0,8);

K1= coeficiente de variação de vazão para o dia de maior consumo (1,53);

K2=coeficiente de variação de vazão para a hora de maior consumo (1,5)

O quadro 1, a seguir, mostra a evolução da vazão máxima instantânea ao longo do período de alcance do projeto.

Quadro 1 - Evolução da vazão máxima instantânea do efluente - ETE

### Vazão Apropriada para Diluição do Efluente

A vazão apropriada é calculada da seguinte forma:

QA= Qeflmáx. (Cei- Climi) , onde :

C lim i - Crio

QA= Vazão apropriada para diluição do poluente i (l/s);

Qeflmáx = vazão máxima instantânea do efluente (l/s);

C ei = concentração de DBO no lançamento (mg/l);

C lim i = concentração limite admitida para a DBO naquele trecho do corpo hídrico superficial; adotado 6 mg/l para rios duvidosos segundo Diretrizes para Elaboração de Disponibilidade Hídrica e Qualidade da Água para Projetos de SES.

C rio = concentração do poluente i a montante do lançamento, adotado C rio = 0 de acordo com Instituto das Águas do Paraná.

Para o estudo foram admitidas três alternativas:

Alternativa 1 –

- Nesta alternativa tem-se tratamento primário com dois reatores anaeróbios de lodo fluidizado - RALF (sendo os dois implantados em 2015) e dois filtros anaeróbios (sendo o primeiro implantado em 2015 e o segundo em 2030). A concentração do efluente será: Cei= 74,85 mg/l; Clim DBO=6 mg/l e Crio = 0 mg/l

Alternativa 2

- Nesta alternativa tem-se tratamento primário com dois reatores anaeróbios de lodo fluidizado - RALFs (Sendo os dois implantados em 2015), A concentração do efluente será: Cei= 26,72 mg/l; Clim DBO=6 mg/l e Crio = 0 mg/l

Alternativa 3

- Nesta alternativa tem-se tratamento primário com duas lagoas anaeróbia pós-tratamento com uma lagoa facultativa. A concentração do efluente será: Cei= 30,72 mg/l; Clim DBO=6 mg/l e Crio = 0 mg/l

No quadro 2, a seguir, está apresentada a evolução das vazões apropriadas para as três alternativas estudadas.

Quadro 2 - Vazões apropriadas para lançamento

Conclusão:

- As alternativas 1, 2 e 3 apresentam as vazões apropriadas inferiores a vazão outorgável o que representa que o ponto de lançamento está adequado para receber os efluentes da ETE de São José das Palmeiras.

# PARÂMETROS DE PROJETO

## Vazões

Para o estudo de alternativas da estação de tratamento de esgotos foram utilizadas as vazões obtidas no RTP - Relatório Técnico Preliminar.

O quadro 3 apresenta as vazões de contribuição utilizadas nesta fase do projeto. O quadro 4 apresenta as cargas poluidoras afluentes a ETE.

Quadro 3 - VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO - ETE

Quadro 4 - CARGAS POLUIDORAS AFLUENTES A ETE

# ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO

Foram estudadas três alternativas de tratamento para o sistema de esgotamento sanitário de São José das Palmeiras.

- Alternativa 01

  - Sistema de Entrada: grade e desarenador

  - Tratamento primário: RALF

  - Tratamento secundário: Filtro Anaeróbio

- Alternativa 02

  - Sistema de Entrada: grade e desarenador

  - Tratamento primário: RALF

  - Tratamento secundário: Lagoa Facultativa

- Alternativa 03

  - Sistema de Entrada: grade e desarenador

  - Tratamento primário: Lagoa Anaeróbia

  - Tratamento secundário: Lagoa Facultativa

A seguir segue o dimensionamento de cada unidade para cada alternativa.

## ALTERNATIVA 01

Figura 5 - Alternativa 1, Layout proposto - ETE

### Sistema de Entrada

Será constituído de desarenador com canais paralelos, grade, calha Parshall e canal by-pass.

### RALF (Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado)

O esgoto que passa pelo desarenador é encaminhado por gravidade ao reator anaeróbio de lodo fluidizado.

O afluente entrando na base do reator em um ou vários pontos tem a sua velocidade de ascensão reduzida, permitindo que os sólidos sedimentáveis encontrem um ponto de equilíbrio entre a força ascensional e a gravidade, estacionando a uma determinada altura (colchão de lodo). Estes sólidos, estacionados e distribuídos em toda a seção transversal do reator, servem de suporte para o desenvolvimento de bactérias anaeróbias face à ausência de oxigênio.

À medida que o manto de lodo se torna mais denso passa a funcionar como filtro, retendo os sólidos de menores dimensões.

A massa biológica, representada pelo manto de lodo, apresenta condições ideais no que se refere à relação alimento/bactéria.

O substrato disponível passa a ser o total de biodegradável presente no afluente, inclusive solúveis e coloidais.

A eficiência do processo, além de depender da temperatura e acidez, é também dependente do tempo de retenção hidráulica, ou seja, o tempo disponível para as bactérias utilizarem o substrato.

Os gases escapam na forma de bolhas formadas pela colisão das micro-bolhas. Eventualmente pequenas bolhas podem arrastar materiais sólidos que deve ser separado do efluente final do reator.

Sendo a unidade fechada, o biogás produzido pode ser acumulado num gasômetro, permitindo o seu aproveitamento ou sendo queimado por um queimador.

As principais vantagens do processo anaeróbio constituído por reatores de manta de lodo são:

- Sistema compacto;

- Baixo custo de implantação e de operação;

- Baixa produção de lodo;

- Baixo consumo de energia;

- Satisfatória eficiência na remoção de DBO e de DQO – 60%;

- Possibilidade de rápido reinício, mesmo após longas paralisações;

- Elevada concentração de lodo excedente;

- Boa desidratabilidade do lodo.

As principais desvantagens do processo anaeróbio constituído por reatores de manta de lodo são:

- Possibilidade de emanação de maus odores;

- Baixa capacidade do sistema em tolerar cargas tóxicas;

- Elevado intervalo de tempo necessário para partida do sistema;

- Necessidade de uma etapa de pós-tratamento;

- A utilização do filtro anaeróbio como pós-tratamento para o reator apresenta elevada segurança operacional e estabilidade ao efluente. Os filtros ascendentes apresentam maior retenção de lodo em excesso e os maiores riscos de entupimentos dos interstícios, mas, devido aos lodos em sustentação hidráulica e ao bom tempo de contato, podem propiciar alta eficiência e baixa perda dos sólidos que são arrastados no efluente. Necessita de atenção na operação devido aos riscos de entupimento ou colmatação do leito e volumes grandes devido ao espaço ocupado pelo material inerte o que causa um custo adicional.

Unidades de Projeto

Serão implantados dois reatores módulos VII por motivo operacional com as seguintes características:

- Diâmetro superior interno de 9,00 m;

- Diâmetro inferior interno de 3,00 m;

- Altura útil de 5,45 m e

- Volume útil total de 176,83 m3.

Para o dimensionamento dos reatores foram utilizadas as fórmulas a seguir apresentadas:

a) Tempo de Detenção

td = Vu / Q

b) Velocidade Superficial (v1)

v1 = 4Q/*ds2

c) Velocidade no Nível do Fundo (v2)

v2 = 4Q/ *di2

O quadro 5, a seguir, mostra a variação do tempo de detenção e as velocidades superficiais e de fundo ao longo do período de projeto (2012 a 2035).

Quadro 5 - Dimensionamento do RALF

Os parâmetros a serem observados para se obter eficiência da ordem de 60 % de remoção de DBO, de modo a se ter um efluente com DBO em torno de 149,7 mg/L, bem como para reter e digerir o lodo secundário produzido no tratamento complementar são os seguintes:

Tempo de detenção hidráulico ≥ 5 a 6 h para vazão máxima

Tempo de detenção hidráulico  8 h para vazão média

Ao analisarmos o quadro 5, serão necessários dois RALFs módulo VII para atender o sistema de São José das Palmeiras sendo os dois de implantação imediata atendendo o sistema até o ano de 2035.

Qualidade do Efluente do Reator RALF

Em vista da concentração da DBO do esgoto afluente, da ordem de 374,26 mg/l em 2035, será considerada uma eficiência de remoção de DBO no tratamento anaeróbio de cerca de 60%, resultando na DBO efluente admitida da ordem de 149,7 mg/l.

O quadro 6, a seguir, ilustra a concentração de DBO, DQO para os diferentes anos de estudo, para 100% de infiltração.

Quadro 6 - Efluente do RALF

### Filtro Anaeróbio

Para a ETE de São José das Palmeiras foram projetados dois Filtros Anaeróbios com as seguintes características:

- Diâmetro: 5,5 m

- Altura do fundo falso: 0,50 m

- Altura da lâmina livre: 0,30 m

- Profundidade do meio suporte: 1,50 m

- Altura Total: 2,50 m

Utilizando os critérios do PROSAB para o dimensionamento temos:

a) Tempo de Detenção Hidráulica: 4 a 10 h

Th = V/Q

Q= vazão média afluente ao filtro

Taxa de aplicação superficial: 6 a 15 m3/m2.d

qs = Q/A

0qs= taxa de aplicação hidráulica (m3/m2.d)

b) Carga orgânica volumétrica:

Volume total do filtro: 0,15 a 0,50 kg.DBO/m³.dia

Volume da camada do meio suporte: 0,25 a 0,75 kg.DBO/m³.dia

COV= Q×SoV

Onde:

COV: carga orgânica volumétrica (kg.DBO/m³.dia);

Q: vazão média afluente ao FA (m³/s);

So: concentração de DBO do esgoto afluente ao FA (kg.DBO/m³);

V: volume total do filtro ou volume ocupado pelo meio suporte (m³).

O quadro 7, a seguir, mostra as vazões médias para os anos 2012 a 2035, bem como os tempos de detenção aplicados aos filtros projetados.

Quadro 7 - Dimensionamento do Filtro Anaeróbio

Com base no quadro acima nota-se que é necessária a utilização de dois filtros anaeróbios para pós-tratamento na ETE de São José das Palmeiras sendo o primeiro com implantação em 2015 e o segundo em 2020, atendendo os parâmetros estabelecidos pelo PROSAB.

A eficiência esperada é de 50% de remoção de DBO e DQO do afluente do filtro.  As características de DBO, DQO na saída do efluente do filtro estão apresentados no quadro 8, a seguir.

Quadro 8 - Efluente do Filtro Anaeróbio

### Leitos de Secagem

a) Parâmetros de produção de lodo

- Lodo afluente (referência Sanepar)

XRALF esgoto = 0,28 kg SS/kg DBO esgoto aplicado ao RALF

XFILTRO ANAERÓBIO esgoto = 0,28 kg SS/kg DBO esgoto aplicado ao FILTRO

- Lodo total a ser removido do RALF e filtro anaeróbio  (kg SS/dia)

Total = XRALF esgoto (1+5%)

Total = XFILTRO ANAERÓBIO esgoto (1+5%)

5% = taxa de retorno dos sólidos

b) Quantidade de Lodo a ser removido do RALF e filtro anaeróbio  (m3/dia)

removido RALF =  Total RALF / (densidade do Lodo x teor de sólidos)

removido FILTRO ANAERÓBIO =  Total FILTRO ANAERÓBIO / (densidade do Lodo x teor de sólidos)

Teor de sólidos: 3%

Densidade: 1030 kg/m2

c) Cálculo do número de leitos de secagem:

removido RALF x 365 / (ciclos de secagem x taxa de aplicação)

- Ciclos de secagem: 12 ciclos por ano, ou seja, 30 dias – período estimado de secagem 25 dias e 5 dias de limpeza

- Taxa de aplicação: 15 kg/m2

- Área do leito: 50 m2 = 5 m x 10 m

O quadro 9, a seguir, mostra a produção de lodo no RALF e Filtro Anaeróbio e a quantidade de leitos necessários ao longo do período de projeto.

Serão necessários três leitos de secagem que atenderão tanto a primeira etapa quanto a segunda etapa.

Quadro 9 - Números de leitos de secagem necessários

Conclusão alternativa 1:

Primeira etapa: 2015 a 2021

RALF VI: duas unidades – implantação em 2015;

Filtro Anaeróbio com diâmetro 5,50 m: uma unidade implantação em 2015;

Leitos de secagem: duas unidades – implantação em 2015;

Segunda etapa: 2022 a 2029

Leitos de secagem: uma unidade – implantação em 2022;

Segunda etapa: 2030 a 2035

Filtro Anaeróbio com diâmetro 5,50 m: uma unidade implantação em 2030;

## ALTERNATIVA 02

Figura 6 - Alternativa 02, Layout proposto – ETE

### Sistema de Entrada

Ver item 4.1.1.

### RALF (Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado)

Ver item 4.1.2.

### Lagoa Facultativa

Estas lagoas não são nem totalmente aeróbias e nem totalmente anaeróbias. Geralmente tem profundidade variando entre 1,20m a 2m e favorecem o crescimento dos microorganismos aeróbios, anaeróbios e facultativos. Tais lagoas são predominantemente aeróbias durante a luz do dia, como também algumas horas da noite. Em poucas remanescentes horas, a superfície da lagoa pode torna-se anaeróbia. Depósitos bênticos são geralmente anaeróbios, além dos primeiros poucos milímetros na interface sólidos-água. Muitas das lagoas de estabilização do mundo são do tipo facultativa com variação do grau de aerobicidade e anaerobicidade.

Lagoas que recebem o esgoto não tratado são chamadas de lagoas primárias. Aquelas que recebem o esgoto com tratamento primário ou biológico ou algum tipo de tratamento são chamadas lagoa de estabilização secundária.

Algumas vantagens das lagoas de estabilização:

- Alcançam qualquer grau de purificação, com investimento baixo, custo de manutenção baixo e executado por pessoal não especializado;

- Maior remoção de organismos patogênicos do que os demais processos de tratamento de águas residuárias. Cistos e ovos de parasitas intestinais presentes em efluentes de ETE´s convencionais não são encontrados em efluentes de lagoas de maturação;

- Suportam bem choques de sobrecargas hidráulicas e orgânicas;

- Tratam uma grande variedade de águas residuárias industriais e agrícolas;

- Devido ao alto ph os metais pesados tóxicos se precipitam na camada de lodo;

- Nas lagoas, devido à variação do nível das mesmas, é possível variar o tempo de detenção e, por conseguinte, o grau de tratamento;

- A venda do terreno da lagoa no final da sua vida útil, quando a mesma estiver próxima a habitações é uma alternativa para retorno de parte do capital investido na mesma;

- A produção de algas associado à criação de peixes pode trazer bons resultados econômicos ao sistema.

Desvantagens das lagoas de estabilização:

- Formação de algas, que serão lançadas no corpo receptor, ocasionando uma demanda de oxigênio no corpo receptor;

- Possibilidade de maus odores devido ao lançamento de alguma carga industrial tóxica concentrada, lançada na rede;

- Formação de escuma, que ocasiona a proliferação de insetos, e também dão um mau aspecto na estação;

- Necessidade de grandes áreas, comparado com outros processos de tratamento.

Devido a inúmeros critérios de dimensionamento encontrado na literatura para lagoas facultativas, foram escolhidos três destes critérios e utilizados os seguintes parâmetros:

- Temperatura do líquido no período frio: 15°C;

- Temperatura do líquido no período quente: 27°C;

- Profundidade da lagoa: 2,00m

- Talude: 1:2.

A seguir segue o dimensionamento das lagoas de estabilização.

- Dimensionamento

a) Parâmetros

- TAR = 17,00ºC (mês mais frio)

- TAG

TAG=12,7+0,54×TAR

TAG=12,7+0,54×17,00°C

TAG=21,88°C

b) Carga Afluente (L)

A carga afluente da lagoa está sintetizada no quadro 10, a seguir:

Quadro 10 - Alfuente da Lagoa

c) Vazões

1ª etapa: 335,90 m³/dia

2ª etapa: 436,52 m³/dia

d) Taxa de Aplicação Superficial

- regiões com inverno e insolação moderados (Von Sperling)

LS=120 a 240 kg.DBO/ha.dia

- Segundo Mara

LS=350×1,107-0,002×TARTAR-25

LS=350×1,107-0,002×17,0017,00-25

LS= 199,19 kgDBO/ha.dia

- Segundo Barea (revista SANARE v24, pg 58)

LS=12×TAR+11

LS=12×17,00+11

LS= 215,00 kgDBO/ha.dia

- Segundo Yánez

LS=357×1,085Tag-20

LS=357×1,08521,88-20

Ls = 416,18 kg.DBO5 / ha.dia

-Segundo McGarry & Pescod modificado por Mara

LS=20×Tar-120

LS=20×17,00-120

Ls = 220,00 kg DBO5 / ha.dia

- Conclusão

Verifica-se que dos valores apresentados anteriormente, apenas o cálculo segundo Yanez apresentou-se alto. Segundo Von Sperling comentando sobre o critério utilizado por Mara, a taxa admissível para a realidade brasileira é de 350 kg.DOB5/ha.dia.

Será utilizada a taxa média de 245 kg.DOB5/ha.dia.

e) Cálculo da área

A = L/Ls = 65,35 / 245 = 0,27 ha = 2667,31 m²

f) Profundidade

Será adotada a profundidade de 2,0 metros para a lagoa.

g) Volume

V = A x h = 2667,31 x 2,00 = 5334,61 m³

h) Tempo de Detenção

td = V/Q = 5334,61/436,52 = 12,22 dias

Recomenda-se tempo de detenção de 15 a 45 dias para lagoas primárias, portando será adotada uma taxa superficial de 199,60 kg.DBO5/ha.dia com profundidade de 2,0 m tendo-se um tempo de detenção de 15 dias.

i) Nova área para taxa de 199,60 kg.DBO5/ha.dia

A = L/Ls = 65,35 / 199,60 = 0,33 ha = 3273,92 m²

j) Novo Tempo de Detenção

td = V/Q = 6547,85/436,52 = 15 dias

k) Coeficiente para remoção de DBO (k)

Para lagoas secundárias de mistura completa a 20°C

K=0,25 a 0,32 d-1

Será adotado k=0,28 d-1 independente do regime hidráulico.

Correção para TAG=21,88°C

KT=K20×θTag-20

KT=0,28×1,0521,88-20

KT=0,31 d-1

Será adotada a forma geométrica buscando o fluxo pistão.

l) Dimensões

Formato irregular com relação aproximada de 1:3.

m) Estimativa de DBO solúvel efluente

S=So1+K×T=149,701+0,31 ×15 dias =26,72 mg/l

n) DBO total efluente

DBO = DBOsol = 11,66Kg.DBO5/Dia

o) Eficiência da lagoa

E = (So – DBO5) / So  x  100

E = 82,15%

p) Eficiência do sistema (RALF+lagoa facultativa)

E = (So – DBO5) / So  x  100

E = 92,86%

### Leitos de Secagem

a) Parâmetros de produção de lodo

- Lodo afluente-(referência Pedro Além)

XRALF esgoto = 0,28 kg SS/kg DBO esgoto aplicado ao RALF

- Lodo total a ser removido do RALF e filtro anaeróbio (kg SS/dia)

Total = XRALF esgoto (1+5%)

5%= taxa de retorno dos sólidos

b) quantidade de lodo a ser removido do RALF e filtro anaeróbio  (m3/dia)

removido RALF =  Total RALF/(densidade do lodo x teor de sólidos)

Teor de sólidos: 3%

Densidade: 1030 kg/m2

c) Cálculo do número de leitos de secagem:

removido RALF x 365 /(ciclos de secagem x taxa de aplicação)

- Ciclos de secagem: 12 ciclos por ano, ou seja: 30 dias – período estimado de secagem 25 dias e 5 dias de limpeza

- Taxa de aplicação: 15 kg /m2

- Área do leito: 50 m2 = 5 m x 10 m

O lodo da lagoa facultativa será removido por dragagem e encaminhado ao aterro sanitário.

O quadro 11, a seguir, mostra-nos o cálculo do lodo produzido nos RALFs.

Quadro 11 - Números de leitos de secagem necessários

De acordo com quadro 11, serão adotados dois leitos de secagem com dimensões de 5,00 x 10,00 m cada, totalizando uma área de 100 m2.

Conclusão alternativa 2:

Primeira etapa: 2015 a 2035

RALF VI: Duas unidades – implantação em 2015;

Uma Lagoa Facultativa: área 3273,92m² – (33,03m x 99,1m) implantação em 2015, com profundidade de 2,00m;

Leitos de secagem: duas unidades – implantação em 2015;

## ALTERNATIVA 03

Figura 7 - Alternativa 03, Layout proposto – ETE

### Sistema de Entrada

Ver item 4.1.1.

### Lagoa Anaeróbia

Nas lagoas anaeróbias a estabilização ocorre sem o concurso do oxigênio dissolvido: são fenômenos de digestão ácida e fermentação mecânica que tomam parte no processo. Na verdade tudo se passa como num digestor anaeróbio ou numa fossa séptica.

A fermentação anaeróbia é um processo seqüencial:

a) Primeiramente microorganismos facultativos, bactérias acidogênicas, na ausência de oxigênio dissolvido, transformam compostos orgânicos complexos em substâncias e compostos mais simples, principalmente ácidos orgânicos. È a fase chamada de “digestão ácida”, de produção de material celular (síntese) e compostos intermediários mal cheirosos (gás sulfídrico, mercaptanas); o pH baixa para 6, até 5.

b) Em seguida as bactérias formadoras de metano (estritamente anaeróbias), bactérias metanogênicas, transformam os ácidos orgânicos formados na fase inicial em metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2); é a fase chamada de “fermentação metânica ou alcalina”, quando o pH sobe para até 7,2 ou 7,5, os mau odores desaparecem, havendo formação de escuma, de cor cinzenta e aspecto feio. Na fermentação metânica a temperatura deve-se manter acima de 15°C.

A crosta de escuma já referida é formada por sólidos flutuantes e lodo que alcança a superfície, e apresenta outras vantagens, além de impedir a saída do gás sulfídrico para a atmosfera:

- Interpõe-se à penetração da luz solar na lagoa, impedindo assim o desenvolvimento de algas, que produziriam oxigênio na camada superior.

- Protege a lagoa contra curto-circuitos, agitação provocada pelos ventos, e transferência de oxigênio da atmosfera, mantendo assim condições no fundo mais adequadas à metanização (completa ausência de oxigênio dissolvido e temperatura estável).

- Ainda conserva e uniformiza a temperatura no meio líquido, impedindo sua alteração por súbita modificação no meio externo. A crosta superficial impede também o maior aquecimento da superfície líquida da lagoa durante o dia, e o rápido esfriamento durante a noite, o que ocasionaria mistura vertical no meio líquido.

- .Dimensionamento

a) Parâmetros

- TAR = 17ºC (mês mais frio)

- TAG

TAG=12,7+0,54×TAR

TAG=12,7+0,54×17°C

TAG=21,88°C

1ª etapa:

- Vazão média diária + 100% de infiltração = 335,9 m³/dia = 3,89 l/s

- Carga Afluente (L) = 0,054 x 2328 hab. = 125,71 kg DBO5/dia

2ª etapa:

- Vazão média diária + 100% de infiltração = 436,52 m³/dia = 5,05 l/s

- Carga Afluente (L) = 0,054 x 3025 hab. = 163,37 kg DBO5/dia

b) Taxa de Aplicação (segundo Von Sperling)

para TAR entre 10 e 20°C

LV=0,02TAR- 0,10= 240 gDBOm³.dia

c) Volume

1ª etapa:

V= 125,71 * 1000 / 240= 523,81 m³

2ª etapa:

V= 163,37 * 1000 / 240 = 680,72 m³

d) Tempo de detenção

1ª etapa:

Td = 523,81 / 335,9 = 1,56 dias

2ª etapa:

Td = 680,72 / 436,52 = 1,56 dias

Verifica-se que este tempo de detenção resultou baixo.  O ideal para lagoas anaeróbias é que estas possuam um tempo de detenção de 3 a 6 dias.

Calculando a lagoa para td=5 dias:

e) Volume para td=5 dias

Novo volume primeira etapa: 1679,51 m³

Novo volume segunda etapa: 2182,62 m³

f) Área

Nova área primeira etapa: 1679,51/3 = 559,84 m²

Nova área segunda etapa: 2182,62/3 = 727,54 m²

Em função da operação das lagoas anaeróbia indica-se o uso de duas unidades, sendo assim, serão implantadas duas unidades de lagoa anaeróbia com área de 363,77m² cada uma, com dimensões aproximadas de 13,49m de largura por 26,97m de comprimento, sendo estas medidas para atendimento de final de plano, ou seja, população de 2035.

g) Taxa de aplicação

Nova taxa / m³ primeira etapa: 75 g.DBO/m³.dia

Nova taxa / m³ segunda etapa: 75 g.DBO/m³dia

h) Taxa superficial

Nova taxa superficial primeira etapa: 229,55 kg.DBO5/ha.dia

Nova taxa superficial segunda etapa: 229,55 kg.DBO5/ha.dia

Serão estes os valores finais adotados

Esta lagoa será executada com controle de lâmina, para que seja possível manter os tempos de detenção equivalentes para todo o horizonte de projeto.

i) Cálculo da eficiência da lagoa

Para TAR entre 10 e 25°C

E=2×TAR+20

E=2×17+20

E=0,54%

j) Cálculo da DBO efluente

1ª etapa:

DBOef = ( 1 – E/100 ) x DBO af.

DBOef = ( 1- 0,54/100) x 125,71 = 57,83 kg.DBO/dia

2ª etapa:

DBOef = ( 1 – E/100 ) x DBO af.

DBOef = ( 1- 0,54/100) x 163,37 = 75,15 kg.DBO/dia

k) Acúmulo de lodo na lagoa

Adotando 0,04 m³/hab.ano (para clima quente)

1ª etapa:

Acum. = taxa x população atendida = 0,04 x 2328 = 93,12m³/ano

2ª etapa:

Acum. = taxa x população atendida = 0,04 x 3025 = 121,02m³/ano

A recomendação é que a lagoa seja limpa, no máximo, quando atingir 1/5 do seu volume em lodo.

O volume de lodo retirado será de;

1ª etapa:

VL = V/5 = 1679,51/5 = 335,9m³

2ª etapa:

VL = V/5 = 2182,62/5 = 436,52m³

### Lagoa Facultativa

Estas lagoas não são nem totalmente aeróbia e nem totalmente anaeróbia. Geralmente tem profundidade variando entre 1,20m a 2m e favorecem o crescimento dos microorganismos aeróbios, anaeróbios e facultativos. Tais lagoas são predominantemente aeróbias durante a luz do dia, como também algumas horas da noite. Em poucas remanescentes horas, a superfícies da lagoa pode torna-se anaeróbias. Depósitos bênticos são geralmente anaeróbios além dos primeiros poucos milímetros na interface sólidos-água. Muitas das lagoas de estabilização do mundo são do tipo facultativas com variação de graus de aerobicidade e anaerobicidade.

Lagoas que recebem o esgoto não tratado são chamadas de lagoas primárias. Aquelas que recebem o esgoto com tratamento primário ou biológico ou algum tipo de tratamento são chamadas lagoa de estabilização secundária.

Algumas vantagens das lagoas de estabilização:

- Alcançam qualquer grau de purificação, com investimento baixo, custo de manutenção baixo e executado por pessoal não especializado;

- Remoção de organismos patogênicos maiores do que os demais processos de tratamento de águas residuárias. Cistos e ovos de parasitas intestinais presentes em efluentes de ete´s convencionais não são encontrados em efluentes de lagoas de maturação;

- Suportam bem choques de sobrecargas hidráulicas e orgânicas;

- Tratam uma grande variedade de águas residuárias industriais e agrícolas;

- Devido ao alto ph os metais pesados tóxicos se precipitam na camada de lodo;

- Nas lagoas devido à variação do nível das mesmas é possível variar o tempo de detenção e, por conseguinte o grau de tratamento;

- A venda do terreno da lagoa no final da sua vida útil, quando a mesma estiver próxima a habitações é uma alternativa para retorno de parte do capital investido na mesma;

- A produção de algas associado à criação de peixes pode trazer bons resultados econômicos ao sistema.

Desvantagens das lagoas de estabilização:

- Formação de algas, que serão lançadas no corpo receptor ocasionando uma demanda de oxigênio no corpo receptor;

- Possibilidade de maus odores devido ao lançamento de alguma carga industrial concentrada tóxica, lançada na rede;

- Formação de escuma, que ocasiona a proliferação de insetos, e também dão um mau aspecto na estação;

- Há necessidade de grandes áreas comparado com outros processo de tratamento.

Devido a inúmeros critérios de dimensionamento encontrado na literatura para lagoas facultativas, foram escolhidos três destes critérios e utilizados os seguintes parâmetros:

- Temperatura do líquido no período frio: 17°C;

- Temperatura do líquido no período quente: 21,88°C;

- Profundidade da lagoa: 2,00m

- Talude: 1:2.

A seguir segue o dimensionamento das lagoas de estabilização.

- Dimensionamento

a) Parâmetros

- TAR = 17ºC (mês mais frio)

- TAG

TAG=12,7+0,54×TAR

TAG=12,7+0,54×17°C

TAG=21,88°C

b) Carga Afluente (L)

1ª etapa:

L = (100 – 0,54) x 125,71 / 100 = 57,83 kg DBO /dia

2ª etapa:

L = (100 – 0,54) x 163,37 / 100 = 75,15 kg DBO /dia

c) Vazões

1ª etapa: 335,9 m³/dia

2ª etapa: 436,52 m³/dia

d) Taxa de Aplicação Superficial

- regiões com inverno e insolação moderados (Von Sperling)

LS=120 a 240 kg.DBO/ha.dia

- Segundo Mara

LS=350×1,107-0,002×TARTAR-25

LS=350×1,107-0,002×1717-25

LS= 199,19 kgDBO/ha.dia

- Segundo Barea (revista SANARE v24, pg 58)

LS=12×TAR+11

LS=12×17+11

LS= 215 kgDBO/ha.dia

- Segundo Yánez

LS=357×1,085Tag-20

LS=357×1,08521,88-20

Ls = 416,18 kg.DBO5 / ha.dia

-Segundo McGarry & Pescod modificado por Mara

LS=20×Tar-120

LS=20×17-120

Ls = 220 kg DBO5 / ha.dia

- Conclusão

Verifica-se que dos valores apresentados anteriormente, apenas o cálculo segundo Yanez apresentou-se alto. Segundo Von Sperling comentando sobre o critério utilizado por Mara, a taxa admissível para a realidade brasileira é de 350 kg.DOB5/ha.dia.

Será utilizada a taxa média de 245 kg.DOB5/ha.dia.

e) Cálculo da área

1ª etapa:

A = L/Ls = 57,83 / 245 = 0,24 ha = 2360,35 m²

2ª etapa:

A = L/Ls = 75,15 / 245 = 0,31 ha = 3067,4 m²

f) Profundidade

Será adotada a profundidade de 2,0 metros para a lagoa.

g) Volume

1ª etapa:

V = A x h = 2360,35 x 2,00 = 4720,7 m³

2ª etapa:

V = A x h = 3067,4 x 2,00 =  m³

h) Tempo de Detenção

1ª etapa:

td = V/Q = 4720,7/335,9= 14,05 dias

2ª etapa:

td = V/Q = 6134,81/436,52=  14,05 dias

Recomenda-se tempo de detenção de 15 a 45 dias para lagoas primárias, portando será adotada uma taxa superficial de 229,55 kg.DBO5/ha.dia com profundidade de 2,0 m tendo-se um tempo de detenção de 15 dias.

i) Nova área para taxa de 229,55 kg.DBO5/ha.dia

1ª etapa:

A = L/Ls = 57,83 / 229,55= 0,25 ha = 2519,26 m²

2ª etapa:

A = L/Ls = 75,15 / 229,55 = 0,33 ha = 3273,92 m²

j) Novo tempo de Detenção

1ª etapa:

td = V/Q = 5038,53/335,9 = 15 dias

2ª etapa:

td = V/Q = 6547,85/436,52 = 15 dias

k) Coeficiente para remoção de DBO (k)

Para lagoas secundárias de mistura completa a 20°C

K=0,25 a 0,32 d-1

Será adotado k=0,28 d-1 independente do regime hidráulico.

Correção para TAG=21,88°C

KT=K20×θTag-20

KT=0,28×1,0521,88-20

KT=0,31 d-1

Será adotada a forma geométrica buscando o fluxo pistão.

l) Dimensões

Formato irregular com relação aproximada de 1:3.

m) Estimativa de DBO solúvel efluente

S= So/(1+K*t) = 172,16/(1+0,31*15dias) = 30,72 mg/l

n) Eficiência da lagoa

E = (So – DBO5) / So  x  100

E = 0,8215%

o) Eficiência do sistema (lagoa anaeróbia+lagoa facultativa)

Sem considerar a DBO particulada

E = (So – DBO5) / So  x  100

E = 0,9179%

### Lagoa de secagem

A lagoa de secagem será utilizada para receber o lodo das lagoas anaeróbias com redução do volume para posterior tratamento e disposição final.

Uma das lagoas anaeróbias será retirada de operação para esgotamento do líquido e desaguamento na própria lagoa principalmente por evaporação por um período de até três meses em função das condições climáticas. Deste modo, o lodo fresco inicialmente com teor de umidade próximo a 98% deverá ter a umidade reduzida para próximo de 90%.

O volume do lodo que a lagoa de secagem receberá será o lodo produzido anualmente e acumulado em uma lagoa anaeróbia até que se atinja aproximadamente 20% do seu volume, ou seja: ao adotarmos  duas lagoas anaeróbias de 13,49m x 26,97m x 3m x 2 = 2182,62m3

Tem-se 2182,62m3 x 0,2= 436,52m3

O quadro 12 mostra os volumes de lodo produzidos anualmente e os volumes de lodo acumulados.

Quadro 12 – Volume de lodo

De acordo com quadro 12 deve-se fazer a retirada de lodo das lagoas anaeróbias nos anos 2021, 2026, 2030 e 2033.

De acordo com Pacheco Jordão em tratamento de Esgotos Domésticos – Capítulo 16- Remoção de Umidade do Lodo:

V1/V2= 100 – H2/100 –H1

V1= volume do lodo com umidade H1

V2= volume do lodo com umidade H2

Ao considerarmos para São José das Palmeiras:

- V1= 436,52m³ (lodo produzido);

- H1= 98% (umidade do lodo fresco produzido);

- H2= 90% redução de umidade dentro da lagoa anaeróbia;

- V2= 87,3m³ volume do lodo com 90% de umidade;

Como as duas lagoas anaeróbias não serão esgotadas de uma só vez, o volume de lodo a ser removido em uma lagoa anaeróbia será de 43,65m³. Este volume transportado para a lagoa de secagem e considerando 0,5 m de camada de lodo a área superficial da lagoa de secagem deverá ser de 87,3m2.

Adotaremos uma lagoa de secagem de 5,4m x 16,2m x 1,0m de profundidade.

Conclusão alternativa 3:

Etapa única: 2015 a 2035

Duas Lagoas Anaeróbias: área 363,77m² – (13,49m x 26,97m) implantação em 2015, com profundidade de 3,00 m;

Uma Lagoa Facultativa: área 3273,92m² – (33,03m x 99,1m) implantação em 2015, com profundidade de 2,00m;

Lagoa de Secagem: área de 87,3m², - (5,4m x 16,2m) implantação em 2015, com profundidade de 1m;

# AVALIAÇÃO ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS

Para a Análise Econômica procedeu-se à determinação do Custo de cada alternativa a Valor Presente.

Para cada alternativa determinou-se inicialmente o valor de serviços e materiais, utilizando-se para tal fim o pré-dimensionamento exposto anteriormente  e procedendo-se a uma estimativa orçamentária.

No Anexo estão apresentadas as planilhas de custos tanto de serviços como de materiais utilizados para a alternativa 1,2 e 3 deste estudo .

Para o cálculo da operação utilizou-se como parâmetro o número de técnicos, especializados e treinados, considerado como ideal ao bom andamento do sistema, salário e encargos.

Para a alternativa 1, foi considerado um operador durante 8 horas diárias, para a alternativa 2  foi considerado um operador durante 6 horas e para a alternativa 3 um operador durante 4 horas para a ETE.

No item manutenção utilizou-se o percentual de 1,0% do Investimento Inicial para a alternativa 1, o percentual de 0,75%  do Investimento Inicial para a alternativa 2 e 0,5% do Investimento Inicial para a Alternativa 3.

A Taxa de Atualização utilizada foi de 12% ao ano.

Para a determinação do valor presente procedeu-se a soma de todos os custos anuais (total) sendo os mesmos atualizados ano a ano a partir da seguinte fórmula:

onde:

Custo = custo anual do empreendimento

i = coeficiente de retorno (tomado em 12% ao ano)

n = n-ésimo ano do empreendimento

A determinação do Valor Presente considerando as obras diferenciais, das alternativas estudadas, é apresentada nos quadros a seguir.

Quadro 13 - Valor Presente - Alternativa 01

Obs:

- Custo de implantação obtido através de orçamento estimativo em anexo;

- Primeira etapa:

Dois RALF módulo VI + um Filtro 5,50 m + dois leitos – ANO 2015.

- Segunda etapa:

Um leito – ANO 2022.

- Terceira etapa:

Um filtro 5,50 m – ANO 2030.

- Operação: 1 operador com turno de oito horas;

- Manutenção: 1,00% do valor do investimento inicial.

Quadro 14 - Valor Presente - Alternativa 02

Obs.:

- Custo de implantação obtido através de orçamento estimativo em anexo.

- Primeira etapa:

Dois RALFs Módulo VI + uma lagoa facultativa + dois leitos – ANO 2015.

- Operação: 1 operador com turno de seis horas;

- Manutenção: 0,75 % do valor do investimento inicial.

Quadro 15 - Valor Presente - Alternativa 03

Obs:

- Custo de implantação obtido através de orçamento estimativo em anexo;

- Primeira etapa:

Duas lagoas anaeróbias + uma lagoa facultativa + lagoa de secagem - ANO 2015.

- Operação: 1 operador com turno de quatro horas;

- Manutenção: 0,5 % do valor do investimento inicial.

## Conclusão da Avaliação Econômica das Alternativas

O quadro 13, apresentado a seguir, sintetiza o custo das três alternativas estudadas. Nestes não constam os valores das unidades de entrada (gradeamento, desarenador e carga), bem como laboratório, emissário e demais unidades comuns às alternativas de tratamento.

Quadro 16 - Comparativo das Alternativas de Tratamento

Analisando os custos totais, é possível concluir que a ALTERNATIVA 01 e ALTERNATIVA 03, tem praticamente o mesmo custo, visto que esse é apenas um orçamento preliminar. Este resultado configura a ALTERNATIVA 03 como a melhor escolha técnica e econômica, pois essa apresenta o mesmo custo que a alternativa 01, só que com uma maior eficiência na redução de DBO.

# ANEXOS

## Planilha Orçamento Sistema RALF+FILTRO

| PLANILHA DE ORÇAMENTO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS |  |  |  |  |
| RALF - FILTRO |  |  |  |  |
|  | QUANTIDADE | UNIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
| 2 X RALF MÓDULO VI |  |  |  | R$ 646.518,35 |
| RALF MÓDULO VI - VALOR UNITÁRIO |  |  |  | R$ 323.259,18 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| TOPOGRAFIA - SERVIÇOS |  |  |  |  |
| Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico | 84,95 | m² | R$ 16,67 | R$ 1.416,12 |
| CADASTRO DE OBRAS |  |  |  |  |
| Lineares - água | 8,50 | m | R$ 0,25 | R$ 2,13 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| PREPARO DE TERRENO |  |  |  |  |
| Roçada densa | 84,95 | m² | R$ 1,45 | R$ 123,18 |
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m | 2,63 | m³ | R$ 24,26 | R$ 63,80 |
| ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 6 m | 17,87 | m³ | R$ 9,25 | R$ 165,30 |
| RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS Mecânica prof. 0 m < h <= 6 m | 71,50 | m³ | R$ 20,87 | R$ 1.492,21 |
| DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS Com uso de explosivo | 71,50 | m³ | R$ 66,35 | R$ 4.744,03 |
| CONFORMAÇÃO DE TALUDES |  |  |  |  |
| Conformação de taludes para execução de Ralf circulares | 107,51 | m² | R$ 7,27 | R$ 781,60 |
| ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS |  |  |  |  |
| Manual | 4,16 | m³ | R$ 5,46 | R$ 22,71 |
| Mecânico | 79,04 | m³ | R$ 1,07 | R$ 84,57 |
| COMPACTAÇÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Manual | 5,23 | m³ | R$ 15,17 | R$ 79,34 |
| Mecânica | 117,00 | m³ | R$ 3,26 | R$ 381,42 |
| CARGA E DESCARGA DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo exceto rocha | 83,20 | m³ | R$ 1,70 | R$ 141,44 |
| TRANSPORTE DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua | 861,70 | m³ x Km | R$ 0,71 | R$ 611,81 |
| ESGOTAMENTO |  |  |  |  |
| ESGOTAMENTO COM BOMBAS |  |  |  |  |
| Moto bomba | 80,00 | H | R$ 5,44 | R$ 435,20 |
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| CIMBRAMENTO |  |  |  |  |
| Metálico | 170,72 | m³ | R$ 8,86 | R$ 1.512,58 |
| ARMADURA |  |  |  |  |
| Em aço CA-50 (categoria A ou B) | 32.550,00 | KG | R$ 6,91 | R$ 224.920,50 |
| CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  |  |
| Não estrutural | 8,49 | m³ | R$ 351,99 | R$ 2.988,40 |
| fck = 15,0 MPa | 139,00 | m³ | R$ 448,61 | R$ 62.356,79 |
| INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  |  |  |  |
| INSTALAÇÃO DE VÁLVULA OU REGISTRO |  |  |  |  |
| Junta flangeada DN 150 | 1,00 | UD | R$ 319,76 | R$ 319,76 |
| CORTINA DEFLETORA DE ESCUMA |  |  |  |  |
| Em alumínio e= 2,5mm, h= 0,25 m | 20,74 | m | R$ 114,98 | R$ 2.384,69 |
| VERTEDOR TRIANGULAR PARA RALF |  |  |  |  |
| Em alumínio e= 2,5mm, h= 0,15 m | 23,92 | m | R$ 84,76 | R$ 2.027,46 |
| PAREDE DEFLETORA COM LONA PLÁSTICA |  |  |  |  |
| Para RALF circular | 53,91 | m² | R$ 51,80 | R$ 2.792,54 |
| MONTAGEM DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  |
| Tubo e conexão FD JE DN 150 | 4,00 | UD | R$ 59,25 | R$ 237,00 |
| Tubo e conexão FD JE DN 300 | 3,00 | UD | R$ 98,50 | R$ 295,50 |
| Tubo e conexão de PVC, PVC DEFOFO, RPVC, PRFV, JE DN 100 | 3,00 | UD | R$ 15,65 | R$ 46,95 |
| Tubo e conexão de PVC, PVC DEFOFO, RPVC, PRFV, JE DN 150 | 1,00 | UD | R$ 18,98 | R$ 18,98 |
| SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| POÇO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |
| DN 1000 para profundidade até 1,00 m | 1,00 | UD | R$ 532,51 | R$ 532,51 |
| Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00 m | 2,75 | m | R$ 256,57 | R$ 705,57 |
| LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  |  |
| Obra localizada | 55,39 | m² | R$ 3,55 | R$ 196,63 |
| ITENS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| INSPEÇÃO |  |  |  |  |
| Fornecimento e instalação de tampas para inspeção de RALF, dimensões 0,60 x 0,60 m. em concreto. | 6,00 | UD | R$ 34,32 | R$ 205,92 |
| Fornecimento e instalação de tampas em FD Ø 0,80 | 1,00 | UD | R$ 144,94 | R$ 144,94 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| Impermeabilização em área interna do RALF | 126,33 | m² | R$ 22,49 | R$ 2.841,16 |
| DESCARTE DOS GASES |  |  |  |  |
| Instalação de queimador de gases para RALF, conforme projeto | 1,00 | UD | R$ 257,40 | R$ 257,40 |
| OUTROS MATERIAIS |  |  |  |  |
| MATERIAL HIDRÁULICO |  |  |  |  |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido soldavel DN 100 classe 20 | 7,10 | m | R$ 52,62 | R$ 373,60 |
| Te 90° com bolsas soldavel DN 100 | 1,00 | PÇ | R$ 42,37 | R$ 42,37 |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido soldavel DN 100x1,90m classe 20 | 2,00 | m | R$ 52,62 | R$ 105,24 |
| CAP PBA DN 100 | 1,00 | PÇ | R$ 22,48 | R$ 22,48 |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido soldavel DN 100x4,10m classe 20 | 4,10 | m | R$ 52,62 | R$ 215,74 |
| Te 90° com bolsas PVC DN 150 | 1,00 | PÇ | R$ 60,25 | R$ 60,25 |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido DN 140x3,00m classe 20 | 1,00 | PÇ | R$ 86,98 | R$ 86,98 |
| Juncao 45° com bolsas PBA DN 140 PVC | 1,00 | PÇ | R$ 88,24 | R$ 88,24 |
| Curva 45° ponta/bolsa PBA DN 140 PVC | 1,00 | PÇ | R$ 130,28 | R$ 130,28 |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido soldavel DN 140x2,85m classe 20 | 1,00 | PÇ | R$ 82,62 | R$ 82,62 |
| CAP PBA DN 140 | 1,00 | PÇ | R$ 22,48 | R$ 22,48 |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido DN 140x1,95m classe 20 | 1,00 | PÇ | R$ 56,53 | R$ 56,53 |
| Adaptador PBA p/ FD DN 150/140 | 1,00 | PÇ | R$ 60,68 | R$ 60,68 |
| Extremidade flange/ponta c/aba de vedação DN 80 | 1,00 | PÇ | R$ 146,50 | R$ 146,50 |
| Registro com cabeçote DN 150 | 1,00 | PÇ | R$ 815,38 | R$ 815,38 |
| ABF+PPF DN 150 PN 10 | 1,00 | CJ | R$ 61,95 | R$ 61,95 |
| Extremidade flange/ponta c/aba de vedação DN 80 | 1,00 | PÇ | R$ 146,50 | R$ 146,50 |
| Abafador de chamas ø 3" | 1,00 | PÇ | R$ 94,40 | R$ 94,40 |
| Flange avulso roscavel DN 80 | 1,00 | PÇ | R$ 68,07 | R$ 68,07 |
| Tubo FG Ø3 "x3,00m | 1,00 | PÇ | R$ 17,17 | R$ 17,17 |
| Queimador de gas | 1,00 | PÇ | R$ 5.192,00 | R$ 5.192,00 |
| ABF+PPF DN 80 PN 10 | 1,00 | CJ | R$ 39,60 | R$ 39,60 |
| 2 X FILTRO ANAERÓBIO Ø 5,5m |  |  |  | R$ 99.239,57 |
| FILTRO ANAERÓBIO Ø 5,5m |  |  |  | R$ 49.619,79 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| TOPOGRAFIA - SERVIÇOS |  |  |  |  |
| Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico | 26,12 | m² | R$ 16,67 | R$ 435,50 |
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 4 m | 11,87 | m³ | R$ 6,28 | R$ 74,54 |
| RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS Mecânica prof. 0 m < h <= 6 m | 47,51 | m³ | R$ 20,87 | R$ 991,53 |
| DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS Com uso de explosivo | 47,51 | m³ | R$ 66,35 | R$ 3.152,29 |
| ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS |  |  |  |  |
| Manual | 9,76 | m³ | R$ 5,46 | R$ 53,27 |
| Mecânico | 39,02 | m³ | R$ 1,07 | R$ 41,75 |
| COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Sem controle do GC | 48,77 | m³ | R$ 4,07 | R$ 198,51 |
| CARGA E DESCARGA DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo exceto rocha | 121,14 | m³ | R$ 1,70 | R$ 205,94 |
| TRANSPORTE DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua | 121,14 | m³ x Km | R$ 0,71 | R$ 86,01 |
| ESCORAMENTO |  |  |  |  |
| ESCORAMENTO DE MADEIRA |  |  |  |  |
| Pontalete | 18,31 | m² | R$ 8,35 | R$ 152,93 |
| ESGOTAMENTO |  |  |  |  |
| ESGOTAMENTO COM BOMBAS |  |  |  |  |
| Moto bomba | 6,11 | H | R$ 5,44 | R$ 33,24 |
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE |  |  |  |  |
| Plana em chapa resinada e= 12 mm | 271,65 | m² | R$ 59,33 | R$ 16.117,16 |
| ARMADURA |  |  |  |  |
| Em aço CA-50 (categoria A ou B) | 1.924,21 | KG | R$ 6,91 | R$ 13.296,27 |
| CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  |  |
| fck = 15,0 MPa | 22,64 | m³ | R$ 448,61 | R$ 10.155,51 |
| ASSENTAMENTOS |  |  |  |  |
| EMBASAMENTO |  |  |  |  |
| Brita | 2,62 | m³ | R$ 91,05 | R$ 238,37 |
| INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  |  |  |  |
| MONTAGEM DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  |
| Tubo e conexão de PVC, PVC DEFOFO, RPVC, PRFV, JE DN 150 | 3,30 | UD | R$ 18,98 | R$ 62,63 |
| SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  |  |
| Obra localizada | 26,12 | m² | R$ 3,55 | R$ 92,74 |
| ITENS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| TAMPA EM CONCRETO |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de tampa em concreto, dimensões 0,60 x 0,60 m. | 1,10 | UD | R$ 748,44 | R$ 823,27 |
| ENCHIMENTO |  |  |  |  |
| Enchimento com brita nº 4 | 19,34 | m³ | R$ 35,61 | R$ 688,62 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| Impermeabilização em área em contato com o solo | 70,29 | m² | R$ 6,22 | R$ 437,20 |
| Impermeabilização em área em contato com o esgoto | 98,91 | m² | R$ 22,49 | R$ 2.224,50 |
| OUTROS MATERIAIS |  |  |  |  |
| MATERIAL EM PVC |  |  |  |  |
| Tubo em PVC c/pontas DN 150 x 2,10 m | 1,10 | UD | R$ 35,14 | R$ 38,65 |
| Tubo em PVC c/ pontas DN 150 x 1,0 m | 1,10 | UD | R$ 17,57 | R$ 19,33 |
| Te 90 com bolsas DN 150 |  | UD |  |  |
| 3 X LEITOS DE SECAGEM - VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 111.077,47 |
| 3 X LEITOS DE SECAGEM - SERVIÇOS |  |  |  | R$ 62.341,26 |
| LEITOS DE SECAGEM - SERVIÇOS - VALOR UNITÁRIO |  |  |  | R$ 20.780,42 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| TOPOGRAFIA - SERVIÇOS |  |  |  |  |
| Locação da obra sem auxílio de equipamento topografico | 53,56 | m² | R$ 16,67 | R$ 892,85 |
| CADASTRO DE OBRA |  |  |  |  |
| Localizadas ("as built") | 53,56 | m² | R$ 2,06 | R$ 110,33 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| PREPARO DO TERRENO |  |  |  |  |
| Roçada fina | 72,16 | m² | R$ 0,98 | R$ 70,72 |
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m | 1,04 | m³ | R$ 24,26 | R$ 25,23 |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 2 m | 4,16 | m³ | R$ 7,93 | R$ 32,99 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 1 m | 8,08 | m³ | R$ 23,05 | R$ 186,17 |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 2 m | 32,20 | m³ | R$ 5,64 | R$ 181,61 |
| ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS |  |  |  |  |
| Manual | 0,93 | m³ | R$ 5,46 | R$ 5,08 |
| Mecânico | 3,73 | m³ | R$ 1,07 | R$ 3,99 |
| COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Com controle do GC - 95% PN | 3,55 | m³ | R$ 4,45 | R$ 15,81 |
| Com controle do GC - 100% PN | 3,55 | m³ | R$ 5,79 | R$ 20,57 |
| CARGA E DESCARGA DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo exceto rocha | 40,95 | m³ | R$ 1,70 | R$ 69,62 |
| TRANSPORTE DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua | 204,77 | m³ x Km | R$ 0,71 | R$ 145,38 |
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| ESTACA MOLDADA "IN LOCO" |  |  |  |  |
| Perf. mec. "Strauss" com camisa recuperada Ø 25 cm (24 tf) | 20,00 | m | R$ 44,69 | R$ 893,80 |
| FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE Plana em chapa resinada e= 12 mm | 2,40 | m² | R$ 59,33 | R$ 142,39 |
| FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME Plana em chapa resinada e= 12 mm | 3,00 | m² | R$ 38,70 | R$ 116,10 |
| ARMADURA |  |  |  |  |
| Em aço CA-50 (categoria A ou B) | 32,87 | KG | R$ 6,91 | R$ 227,11 |
| Em aço CA-60 (categoria A ou B) | 5,80 | KG | R$ 6,93 | R$ 40,19 |
| CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  |  |
| Não estrutural | 2,50 | m³ | R$ 351,99 | R$ 879,98 |
| fck = 20,0 MPa | 0,39 | m³ | R$ 474,37 | R$ 183,42 |
| ASSENTAMENTOS |  |  |  |  |
| EMBASAMENTO |  |  |  |  |
| Areia | 0,25 | m³ | R$ 102,80 | R$ 25,70 |
| PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS |  |  |  |  |
| Revestimento com piso de concreto desempenado | 15,63 | m² | R$ 23,49 | R$ 367,07 |
| FECHAMENTO |  |  |  |  |
| PAREDE |  |  |  |  |
| Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez | 16,47 | m² | R$ 46,89 | R$ 772,43 |
| REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE |  |  |  |  |
| PAREDE, TETO E BEIRAL |  |  |  |  |
| Chapisco grosso, traço 1:3 em parede | 32,95 | m² | R$ 8,06 | R$ 265,55 |
| Emboço, traço 1:3:8 em parede | 32,95 | m² | R$ 23,01 | R$ 758,10 |
| Reboco, cal e areia traço 1:3 em parede | 32,95 | m² | R$ 16,80 | R$ 553,50 |
| INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  |  |  |  |
| INSTALAÇÃO DE VÁLVULA OU REGISTRO |  |  |  |  |
| Junta flangeada DN 150 | 3,00 | UD | R$ 319,76 | R$ 959,28 |
| MONTAGEM DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  |
| Tubo e conexão FD JF DN 150 | 11,00 | UD | R$ 150,81 | R$ 1.658,91 |
| URBANIZAÇÃO |  |  |  |  |
| DRENAGEM |  |  |  |  |
| Dreno em tubo de PVC corrugado-perfurado, rígido, DN 150 | 10,00 | m | R$ 34,97 | R$ 349,70 |
| Manta geotêxtil 300 g/m² | 50,00 | m² | R$ 7,17 | R$ 358,50 |
| SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  |  |
| Obra localizada | 72,16 | m² | R$ 3,55 | R$ 256,17 |
| OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  |
| CAMADAS FILTRANTES |  |  |  |  |
| Areia média | 5,00 | m³ | R$ 40,59 | R$ 202,95 |
| Brita nº 1 | 5,00 | m³ | R$ 42,24 | R$ 211,20 |
| Brita nº 3 | 5,00 | m³ | R$ 42,24 | R$ 211,20 |
| PLACAS DE CONCRETO |  |  |  |  |
| Placas pré-moldadas de concreto (59 x 47cm, com furos de 7,0 x 8,0cm) | 1,64 | m³ | R$ 1.396,83 | R$ 2.295,46 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| Manta asfáltica pré-moldada | 4,35 | m² | R$ 39,07 | R$ 169,95 |
| Polibrid 705 - contato com esgoto | 65,00 | m² | R$ 109,56 | R$ 7.121,40 |
| 3 X LEITOS DE SECAGEM - MATERIAIS |  |  |  | R$ 48.736,21 |
| LEITOS DE SECAGEM - MATERIAIS - VALOR UNITÁRIO |  |  |  | R$ 16.245,40 |
| MATERIAL DE FERRO DÚCTIL |  |  |  |  |
| ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES FD + PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS (ABF + PPF) |  |  |  |  |
| ABF + PPF DN 150 - PN-10 | 12,67 | CJ | R$ 164,78 | R$ 2.087,21 |
| OUTROS MATERIAIS |  |  |  |  |
| DIVERSOS |  |  |  |  |
| Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 0,80m | 1,00 | UD | R$ 858,45 | R$ 858,45 |
| Toco de Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 0,50m | 1,00 | UD | R$ 1.079,79 | R$ 1.079,79 |
| Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 2,54m | 1,00 | UD | R$ 1.021,04 | R$ 1.021,04 |
| Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 4,70m | 1,00 | UD | R$ 1.481,66 | R$ 1.481,66 |
| Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 2,10m | 1,00 | UD | R$ 911,59 | R$ 911,59 |
| Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 4,15m | 1,00 | UD | R$ 1.945,48 | R$ 1.945,48 |
| Registro de gaveta Euro 23 corpo curto e volante FD DN 150 | 3,00 | UD | R$ 884,49 | R$ 2.653,47 |
| MATERIAL DE FERRO DÚCTIL - ESGOTO |  |  |  |  |
| CURVA FD FF |  |  |  |  |
| Curva de 45o FD FF PN-10 DN150 linha esgoto conforme NBR7675 | 3,00 | UD | R$ 304,53 | R$ 913,59 |
| Curva de 90o FD FF PN-10 DN150 linha esgoto conforme NBR7675 | 2,00 | UD | R$ 383,49 | R$ 766,98 |
| EXTREMIDADE FD |  |  |  |  |
| Extremidade FD FB JE/JE2GS PN-10 DN150 linha esgoto conforme NBR7675 | 1,00 | UD | R$ 253,32 | R$ 253,32 |
| FLANGE CEGO FD |  |  |  |  |
| Flange cego FD PN-10/16 DN150 linha esgoto conforme NBR7675 | 1,00 | UD | R$ 131,36 | R$ 131,36 |
| TE FD JE/JE2GS COM FLANGE |  |  |  |  |
| Te FD BBF JE/JE2GS PN-10 DN150x150 linha esgoto conforme NBR7675 | 3,00 | UD | R$ 447,30 | R$ 1.341,90 |
| TUBO FD JE2GS |  |  |  |  |
| Tubo FD PB JE2GS ESGOTO classe K7 DN150 linha esgoto conforme projeto 02.143.25-11 - Barra de 6,00m | 4,00 | m | R$ 199,89 | R$ 799,56 |
| EEE LODO - TOTAL |  |  |  | R$ 30.056,94 |
| EEE LODO - SERVIÇOS |  |  |  | R$ 14.163,05 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| TOPOGRAFIA - SERVIÇOS |  |  |  |  |
| Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico | 4,86 | m² | R$ 16,67 | R$ 81,02 |
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA |  |  |  |  |
| Profundidade 0 m < h <= 1 m | 8,18 | m³ | R$ 23,05 | R$ 188,55 |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA |  |  |  |  |
| Profundidade 0 m < h <= 6 m | 32,70 | m³ | R$ 6,55 | R$ 214,19 |
| ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS |  |  |  |  |
| Manual | 4,39 | m³ | R$ 5,46 | R$ 23,97 |
| Mecânico | 17,55 | m³ | R$ 1,07 | R$ 18,78 |
| COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Sem controle do GC | 21,94 | m³ | R$ 4,07 | R$ 89,30 |
| CARGA E DESCARGA DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo exceto rocha | 23,68 | m³ | R$ 1,70 | R$ 40,26 |
| TRANSPORTE DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua | 23,68 | m³ x Km | R$ 0,71 | R$ 16,81 |
| ESCORAMENTO |  |  |  |  |
| ESCORAMENTO DE MADEIRA |  |  |  |  |
| Contínuo | 39,43 | m² | R$ 31,43 | R$ 1.239,28 |
| ESGOTAMENTO |  |  |  |  |
| ESGOTAMENTO COM BOMBAS |  |  |  |  |
| Moto bomba | 0,80 | H | R$ 5,44 | R$ 4,35 |
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| FORMA PARA LAJE |  |  |  |  |
| Chapa resinada e= 12 mm | 5,52 | m² | R$ 41,65 | R$ 229,91 |
| FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE |  |  |  |  |
| Plana em chapa resinada e= 12 mm | 12,12 | m² | R$ 59,33 | R$ 719,08 |
| CIMBRAMENTO |  |  |  |  |
| Metálico | 12,47 | m³ | R$ 8,86 | R$ 110,48 |
| ARMADURA |  |  |  |  |
| Em aço CA-50 (categoria A ou B) | 175,95 | KG | R$ 6,91 | R$ 1.215,81 |
| CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  |  |
| Não estrutural | 0,60 | m³ | R$ 351,99 | R$ 211,19 |
| fck = 15,0 MPa | 2,07 | m³ | R$ 448,61 | R$ 928,62 |
| INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  |  |  |  |
| INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA |  |  |  |  |
| Submersível até 10 CV | 1,00 | UD | R$ 167,79 | R$ 167,79 |
| INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS |  |  |  |  |
| Instalação de talha manual | 1,00 | UD | R$ 58,98 | R$ 58,98 |
| INSTALAÇÃO DE VÁLVULA OU REGISTRO |  |  |  |  |
| Junta flangeada DN 100 | 3,00 | UD | R$ 101,30 | R$ 303,90 |
| INSTALAÇÃO DE GUINDASTE GIRATÓRIO |  |  |  |  |
| Até 500 kgf | 1,00 | UD | R$ 1.143,65 | R$ 1.143,65 |
| MONTAGEM DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  |
| Tubo e conexão FD JF DN 100 | 3,00 | UD | R$ 50,65 | R$ 151,95 |
| SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| POÇO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |
| DN 1500 para profundidade até 1,00 m | 1,00 | UD | R$ 1.092,38 | R$ 1.092,38 |
| Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00 m | 4,90 | m | R$ 620,89 | R$ 3.042,36 |
| LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  |  |
| Obra localizada | 4,86 | m² | R$ 3,55 | R$ 17,25 |
| ITENS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  |  |  |  |
| Tubos e conexões JF DN 80 | 2,00 | UD | R$ 33,83 | R$ 67,66 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| Impermeabilização em área em contato c/ o solo | 41,38 | m² | R$ 6,22 | R$ 257,38 |
| Impermeabilização em área em contato c/ o esgoto | 5,18 | m² | R$ 22,49 | R$ 116,50 |
| TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO |  |  |  |  |
| Fornecimento e instalação de tampa em fibra de vidro | 1,16 | m² | R$ 2.079,00 | R$ 2.411,64 |
| EEE LODO - MATERIAIS |  |  |  | R$ 15.893,89 |
| OUTROS MATERIAIS |  |  |  |  |
| MATERIAIS DA EE LODO |  |  |  |  |
| Conjunto Motor - Bomba Submersível ABS AFP 1041 ou similar - Hm=5,55 m.c.a. Q = 7,41 l/s - P = 0,82kW (eixo) - Ø 214mm - ROT=1125rpm | 1,00 | CJ | R$ 6.171,40 | R$ 6.171,40 |
| Tubo com flanges PN 10 FD DN 100 x 4,30m | 1,00 | PÇ | R$ 2.369,56 | R$ 2.369,56 |
| Curva com flanges PN 10 FD DN 100 | 1,00 | PÇ | R$ 180,42 | R$ 180,42 |
| Tubo com Flanges PN 10 FD DN 100x0,75m | 1,00 | PÇ | R$ 413,30 | R$ 413,30 |
| Tê c/ Flanges PN10 FD DN 100 | 1,00 | PÇ | R$ 273,24 | R$ 273,24 |
| Registro Gaveta c/ Flanges EURO 23 PN 10 FD DN 100 | 2,00 | PÇ | R$ 918,04 | R$ 1.836,08 |
| Colarinho para Flanges PN4 PEAD DE 110 | 1,00 | PÇ | R$ 82,25 | R$ 82,25 |
| Flange avulso PN 10 Aço DN 100 | 1,00 | PÇ | R$ 46,49 | R$ 46,49 |
| Tubo com pontas PN4 PEAD DE 110 | 25,00 | m | R$ 21,59 | R$ 539,75 |
| Curva 90° c/ bolsas PN4 PEAD DE 110 | 3,00 | PÇ | R$ 105,85 | R$ 317,55 |
| Tubo ponta/flange PN10 FD DN 100x4,20m | 1,00 | PÇ | R$ 1.145,13 | R$ 1.145,13 |
| Curva 90° c/ bolsas PN10 FD DN 100 | 1,00 | PÇ | R$ 132,54 | R$ 132,54 |
| Tubo c/ pontas PN 10 FD DN 100x2,45m | 1,00 | PÇ | R$ 430,76 | R$ 430,76 |
| Tubo ponta /bolsa PN10 FD DN 100x6,00 | 1,00 | PÇ | R$ 1.054,92 | R$ 1.054,92 |
| Caixa sifonada c/ grelha PVC DN 100x100x50 | 1,00 | PÇ | R$ 22,42 | R$ 22,42 |
| Tubo c/ pontas PVC DN 50 x 0,35m | 1,00 | PÇ | R$ 2,23 | R$ 2,23 |
| Curva longa PVC DN 50 | 1,00 | PÇ | R$ 2,53 | R$ 2,53 |
| Extremidade flange/ponta PN10 FD DN80 | 1,00 | PÇ | R$ 139,36 | R$ 139,36 |
| Curva 90° c/ flanges PN10 FD DN 80 | 2,00 | PÇ | R$ 175,82 | R$ 351,64 |
| ABF+PPF DN 100 PN 10 | 9,00 | CJ | R$ 42,48 | R$ 382,32 |
| DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS | 5.789,96 | m² | R$ 5,00 | R$ 46.493,38 |
| TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | R$ 933.385,71 |

## Planilha Orçamento Sistema RALF+LAGOA

| PLANILHA DE ORÇAMENTO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS |  |  |  |  |
| RALF - LAGOA |  |  |  |  |
|  | QUANTIDADE | UNIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
| 2 X RALF MÓDULO VI |  |  |  | R$ 646.518,35 |
| RALF MÓDULO VI - VALOR UNITÁRIO |  |  |  | R$ 323.259,17 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| TOPOGRAFIA - SERVIÇOS |  |  |  |  |
| Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico | 84,95 | m² | R$ 16,67 | R$ 1.416,12 |
| CADASTRO DE OBRAS |  |  |  |  |
| Lineares - água | 8,50 | m | R$ 0,25 | R$ 2,13 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| PREPARO DE TERRENO |  |  |  |  |
| Roçada densa | 84,95 | m² | R$ 1,45 | R$ 123,18 |
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m | 2,63 | m³ | R$ 24,26 | R$ 63,80 |
| ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 6 m | 17,87 | m³ | R$ 9,25 | R$ 165,30 |
| RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS Mecânica prof. 0 m < h <= 6 m | 71,50 | m³ | R$ 20,87 | R$ 1.492,21 |
| DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS Com uso de explosivo | 71,50 | m³ | R$ 66,35 | R$ 4.744,03 |
| CONFORMAÇÃO DE TALUDES |  |  |  |  |
| Conformação de taludes para execução de Ralf circulares | 107,51 | m² | R$ 7,27 | R$ 781,60 |
| ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS |  |  |  |  |
| Manual | 4,16 | m³ | R$ 5,46 | R$ 22,71 |
| Mecânico | 79,04 | m³ | R$ 1,07 | R$ 84,57 |
| COMPACTAÇÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Manual | 5,23 | m³ | R$ 15,17 | R$ 79,34 |
| Mecânica | 117,00 | m³ | R$ 3,26 | R$ 381,42 |
| CARGA E DESCARGA DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo exceto rocha | 83,20 | m³ | R$ 1,70 | R$ 141,44 |
| TRANSPORTE DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua | 861,70 | m³ x Km | R$ 0,71 | R$ 611,81 |
| ESGOTAMENTO |  |  |  |  |
| ESGOTAMENTO COM BOMBAS |  |  |  |  |
| Moto bomba | 80,00 | H | R$ 5,44 | R$ 435,20 |
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| CIMBRAMENTO |  |  |  |  |
| Metálico | 170,72 | m³ | R$ 8,86 | R$ 1.512,58 |
| ARMADURA |  |  |  |  |
| Em aço CA-50 (categoria A ou B) | 32.550,00 | KG | R$ 6,91 | R$ 224.920,50 |
| CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  |  |
| Não estrutural | 8,49 | m³ | R$ 351,99 | R$ 2.988,40 |
| fck = 15,0 MPa | 139,00 | m³ | R$ 448,61 | R$ 62.356,79 |
| INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  |  |  |  |
| INSTALAÇÃO DE VÁLVULA OU REGISTRO |  |  |  |  |
| Junta flangeada DN 150 | 1,00 | UD | R$ 319,76 | R$ 319,76 |
| CORTINA DEFLETORA DE ESCUMA |  |  |  |  |
| Em alumínio e= 2,5mm, h= 0,25 m | 20,74 | m | R$ 114,98 | R$ 2.384,69 |
| VERTEDOR TRIANGULAR PARA RALF |  |  |  |  |
| Em alumínio e= 2,5mm, h= 0,15 m | 23,92 | m | R$ 84,76 | R$ 2.027,46 |
| PAREDE DEFLETORA COM LONA PLÁSTICA |  |  |  |  |
| Para RALF circular | 53,91 | m² | R$ 51,80 | R$ 2.792,54 |
| MONTAGEM DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  |
| Tubo e conexão FD JE DN 150 | 4,00 | UD | R$ 59,25 | R$ 237,00 |
| Tubo e conexão FD JE DN 300 | 3,00 | UD | R$ 98,50 | R$ 295,50 |
| Tubo e conexão de PVC, PVC DEFOFO, RPVC, PRFV, JE DN 100 | 3,00 | UD | R$ 15,65 | R$ 46,95 |
| Tubo e conexão de PVC, PVC DEFOFO, RPVC, PRFV, JE DN 150 | 1,00 | UD | R$ 18,98 | R$ 18,98 |
| SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| POÇO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |
| DN 1000 para profundidade até 1,00 m | 1,00 | UD | R$ 532,51 | R$ 532,51 |
| Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00 m | 2,75 | m | R$ 256,57 | R$ 705,57 |
| LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  |  |
| Obra localizada | 55,39 | m² | R$ 3,55 | R$ 196,63 |
| ITENS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| INSPEÇÃO |  |  |  |  |
| Fornecimento e instalação de tampas para inspeção de RALF, dimensões 0,60 x 0,60 m. em concreto. | 6,00 | UD | R$ 34,32 | R$ 205,92 |
| Fornecimento e instalação de tampas em FD Ø 0,80 | 1,00 | UD | R$ 144,94 | R$ 144,94 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| Impermeabilização em área interna do RALF | 126,33 | m² | R$ 22,49 | R$ 2.841,16 |
| DESCARTE DOS GASES |  |  |  |  |
| Instalação de queimador de gases para RALF, conforme projeto | 1,00 | UD | R$ 257,40 | R$ 257,40 |
| OUTROS MATERIAIS |  |  |  |  |
| MATERIAL HIDRÁULICO |  |  |  |  |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido soldavel DN 100 classe 20 | 7,10 | m | R$ 52,62 | R$ 373,60 |
| Te 90° com bolsas soldavel DN 100 | 1,00 | PÇ | R$ 42,37 | R$ 42,37 |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido soldavel DN 100x1,90m classe 20 | 2,00 | m | R$ 52,62 | R$ 105,24 |
| CAP PBA DN 100 | 1,00 | PÇ | R$ 22,48 | R$ 22,48 |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido soldavel DN 100x4,10m classe 20 | 4,10 | m | R$ 52,62 | R$ 215,74 |
| Te 90° com bolsas PVC DN 150 | 1,00 | PÇ | R$ 60,25 | R$ 60,25 |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido DN 140x3,00m classe 20 | 1,00 | PÇ | R$ 86,98 | R$ 86,98 |
| Juncao 45° com bolsas PBA DN 140 PVC | 1,00 | PÇ | R$ 88,24 | R$ 88,24 |
| Curva 45° ponta/bolsa PBA DN 140 PVC | 1,00 | PÇ | R$ 130,28 | R$ 130,28 |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido soldavel DN 140x2,85m classe 20 | 1,00 | PÇ | R$ 82,62 | R$ 82,62 |
| CAP PBA DN 140 | 1,00 | PÇ | R$ 22,48 | R$ 22,48 |
| Tubo ponta/bolsa PVC rigido DN 140x1,95m classe 20 | 1,00 | PÇ | R$ 56,53 | R$ 56,53 |
| Adaptador PBA p/ FD DN 150/140 | 1,00 | PÇ | R$ 60,68 | R$ 60,68 |
| Extremidade flange/ponta c/aba de vedação DN 80 | 1,00 | PÇ | R$ 146,50 | R$ 146,50 |
| Registro com cabeçote DN 150 | 1,00 | PÇ | R$ 815,38 | R$ 815,38 |
| ABF+PPF DN 150 PN 10 | 1,00 | CJ | R$ 61,95 | R$ 61,95 |
| Extremidade flange/ponta c/aba de vedação DN 80 | 1,00 | PÇ | R$ 146,50 | R$ 146,50 |
| Abafador de chamas ø 3" | 1,00 | PÇ | R$ 94,40 | R$ 94,40 |
| Flange avulso roscavel DN 80 | 1,00 | PÇ | R$ 68,07 | R$ 68,07 |
| Tubo FG Ø3 "x3,00m | 1,00 | PÇ | R$ 17,17 | R$ 17,17 |
| Queimador de gas | 1,00 | PÇ | R$ 5.192,00 | R$ 5.192,00 |
| ABF+PPF DN 80 PN 10 | 1,00 | CJ | R$ 39,60 | R$ 39,60 |
| LAGOA FACULTATIVA 1 - VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 804.339,23 |
| LAGOA FACULTATIVA 1 - Serviços |  |  |  | R$ 787.484,02 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| TOPOGRAFIA - SERVIÇOS |  |  |  |  |
| Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico | 3.817,05 | m² | R$ 16,67 | R$ 63.630,26 |
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 2 m | 1.309,57 | m³ | R$ 5,64 | R$ 7.385,97 |
| RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS Mecânica prof. 0 m < h <= 4 m | 5.238,28 | m³ | R$ 20,87 | R$ 109.322,90 |
| DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS Com uso de explosivo | 5.238,28 | m³ | R$ 66,35 | R$ 347.559,88 |
| COMPACTAÇÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Manual | 7,19 | m³ | R$ 15,17 | R$ 109,00 |
| Mecânica | 16,77 | m³ | R$ 3,26 | R$ 54,66 |
| COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Com controle do GC - 95% PN | 668,17 | m³ | R$ 4,45 | R$ 2.973,35 |
| CORTE E ATERRO COMPENSADO |  |  |  |  |
| Corte e aterro compensado | 668,17 | m³ | R$ 3,72 | R$ 2.485,58 |
| CARGA E DESCARGA DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo exceto rocha | 15.699,45 | m³ | R$ 1,70 | R$ 26.689,07 |
| TRANSPORTE DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua | 15.699,45 | m³ x Km | R$ 0,71 | R$ 11.146,61 |
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME |  |  |  |  |
| Plana em chapa resinada e= 12 mm | 184,75 | m² | R$ 38,70 | R$ 7.149,93 |
| ARMADURA |  |  |  |  |
| Em aço CA-50 (categoria A ou B) | 1.836,40 | KG | R$ 6,91 | R$ 12.689,52 |
| Em aço CA-60 (categoria A ou B) | 229,55 | KG | R$ 6,93 | R$ 1.590,79 |
| CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  |  |
| Não estrutural | 1,00 | m³ | R$ 351,99 | R$ 350,77 |
| fck = 20,0 MPa | 22,95 | m³ | R$ 474,37 | R$ 10.889,07 |
| ASSENTAMENTOS |  |  |  |  |
| TUBULAÇÃO DE PVC, RPVC, PRFV, JE - PARA ESGOTO DN 250 | 56,90 | m | R$ 4,89 | R$ 278,26 |
| SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| GUARDA-CORPO |  |  |  |  |
| De proteção lateral - pultrudado | 70,17 | m | R$ 84,89 | R$ 5.957,07 |
| ITENS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| PLACAS DE CONCRETO |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de placas de concreto, dimensões 1 x 1 m., ao redor de lagoa | 338,00 | UD | R$ 79,20 | R$ 26.769,60 |
| GEOTÊXTIL |  |  |  |  |
| Membrana Geotêxtil para impermeabilização da lagoa + tubulações de drenagem | 2,87 | GB | R$ 44.736,28 | R$ 128.476,51 |
| CONFORMAÇÃO DE TALUDES |  |  |  |  |
| Conformação de taludes da lagoa | 2.781,85 | m² | R$ 5,31 | R$ 14.771,63 |
| CORTINA DEFLETORA |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de cortina defletora, conforme projeto. | 29,00 | m² | R$ 120,56 | R$ 3.496,25 |
| TAMPÃO EM FIBRA DE VIDRO |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de tampa em Fibra de Vidro, dimensões 0,8 x 0,8 m., conforme projeto. | 7,00 | UD | R$ 529,62 | R$ 3.707,34 |
| LAGOA FACULTATIVA 1 - Materiais |  |  |  | R$ 16.855,21 |
| OUTROS MATERIAIS |  |  |  |  |
| ENTRADA / SAÍDA DE LAGOA |  |  |  |  |
| Tubo PVC Vinilfort JEI DN 250 | 126,22 | m | R$ 133,54 | R$ 16.855,21 |
| LEITOS DE SECAGEM - TOTAL |  |  |  | R$ 74.051,65 |
| 2 X LEITOS DE SECAGEM - SERVIÇOS |  |  |  | R$ 41.560,84 |
| LEITOS DE SECAGEM - SERVIÇOS - VALOR UNITÁRIO |  |  |  | R$ 20.780,42 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| TOPOGRAFIA - SERVIÇOS |  |  |  |  |
| Locação da obra sem auxílio de equipamento topografico | 53,56 | m² | R$ 16,67 | R$ 892,85 |
| CADASTRO DE OBRA |  |  |  |  |
| Localizadas ("as built") | 53,56 | m² | R$ 2,06 | R$ 110,33 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| PREPARO DO TERRENO |  |  |  |  |
| Roçada fina | 72,16 | m² | R$ 0,98 | R$ 70,72 |
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m | 1,04 | m³ | R$ 24,26 | R$ 25,23 |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 2 m | 4,16 | m³ | R$ 7,93 | R$ 32,99 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 1 m | 8,08 | m³ | R$ 23,05 | R$ 186,17 |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 2 m | 32,20 | m³ | R$ 5,64 | R$ 181,61 |
| ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS |  |  |  |  |
| Manual | 0,93 | m³ | R$ 5,46 | R$ 5,08 |
| Mecânico | 3,73 | m³ | R$ 1,07 | R$ 3,99 |
| COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Com controle do GC - 95% PN | 3,55 | m³ | R$ 4,45 | R$ 15,81 |
| Com controle do GC - 100% PN | 3,55 | m³ | R$ 5,79 | R$ 20,57 |
| CARGA E DESCARGA DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo exceto rocha | 40,95 | m³ | R$ 1,70 | R$ 69,62 |
| TRANSPORTE DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua | 204,77 | m³ x Km | R$ 0,71 | R$ 145,38 |
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| ESTACA MOLDADA "IN LOCO" |  |  |  |  |
| Perf. mec. "Strauss" com camisa recuperada Ø 25 cm (24 tf) | 20,00 | m | R$ 44,69 | R$ 893,80 |
| FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE Plana em chapa resinada e= 12 mm | 2,40 | m² | R$ 59,33 | R$ 142,39 |
| FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME Plana em chapa resinada e= 12 mm | 3,00 | m² | R$ 38,70 | R$ 116,10 |
| ARMADURA |  |  |  |  |
| Em aço CA-50 (categoria A ou B) | 32,87 | KG | R$ 6,91 | R$ 227,11 |
| Em aço CA-60 (categoria A ou B) | 5,80 | KG | R$ 6,93 | R$ 40,19 |
| CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  |  |
| Não estrutural | 2,50 | m³ | R$ 351,99 | R$ 879,98 |
| fck = 20,0 MPa | 0,39 | m³ | R$ 474,37 | R$ 183,42 |
| ASSENTAMENTOS |  |  |  |  |
| EMBASAMENTO |  |  |  |  |
| Areia | 0,25 | m³ | R$ 102,80 | R$ 25,70 |
| PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS |  |  |  |  |
| Revestimento com piso de concreto desempenado | 15,63 | m² | R$ 23,49 | R$ 367,07 |
| FECHAMENTO |  |  |  |  |
| PAREDE |  |  |  |  |
| Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez | 16,47 | m² | R$ 46,89 | R$ 772,43 |
| REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE |  |  |  |  |
| PAREDE, TETO E BEIRAL |  |  |  |  |
| Chapisco grosso, traço 1:3 em parede | 32,95 | m² | R$ 8,06 | R$ 265,55 |
| Emboço, traço 1:3:8 em parede | 32,95 | m² | R$ 23,01 | R$ 758,10 |
| Reboco, cal e areia traço 1:3 em parede | 32,95 | m² | R$ 16,80 | R$ 553,50 |
| INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  |  |  |  |
| INSTALAÇÃO DE VÁLVULA OU REGISTRO |  |  |  |  |
| Junta flangeada DN 150 | 3,00 | UD | R$ 319,76 | R$ 959,28 |
| MONTAGEM DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  |
| Tubo e conexão FD JF DN 150 | 11,00 | UD | R$ 150,81 | R$ 1.658,91 |
| URBANIZAÇÃO |  |  |  |  |
| DRENAGEM |  |  |  |  |
| Dreno em tubo de PVC corrugado-perfurado, rígido, DN 150 | 10,00 | m | R$ 34,97 | R$ 349,70 |
| Manta geotêxtil 300 g/m² | 50,00 | m² | R$ 7,17 | R$ 358,50 |
| SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  |  |
| Obra localizada | 72,16 | m² | R$ 3,55 | R$ 256,17 |
| OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  |
| CAMADAS FILTRANTES |  |  |  |  |
| Areia média | 5,00 | m³ | R$ 40,59 | R$ 202,95 |
| Brita nº 1 | 5,00 | m³ | R$ 42,24 | R$ 211,20 |
| Brita nº 3 | 5,00 | m³ | R$ 42,24 | R$ 211,20 |
| PLACAS DE CONCRETO |  |  |  |  |
| Placas pré-moldadas de concreto (59 x 47cm, com furos de 7,0 x 8,0cm) | 1,64 | m³ | R$ 1.396,83 | R$ 2.295,46 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| Manta asfáltica pré-moldada | 4,35 | m² | R$ 39,07 | R$ 169,95 |
| Polibrid 705 - contato com esgoto | 65,00 | m² | R$ 109,56 | R$ 7.121,40 |
| 2 X LEITOS DE SECAGEM - MATERIAIS |  |  |  | R$ 32.490,81 |
| LEITOS DE SECAGEM - MATERIAIS - VALOR UNITÁRIO |  |  |  | R$ 16.245,40 |
| MATERIAL DE FERRO DÚCTIL |  |  |  |  |
| ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES FD + PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS (ABF + PPF) |  |  |  |  |
| ABF + PPF DN 150 - PN-10 | 12,67 | CJ | R$ 164,78 | R$ 2.087,21 |
| OUTROS MATERIAIS |  |  |  |  |
| DIVERSOS |  |  |  |  |
| Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 0,80m | 1,00 | UD | R$ 858,45 | R$ 858,45 |
| Toco de Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 0,50m | 1,00 | UD | R$ 1.079,79 | R$ 1.079,79 |
| Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 2,54m | 1,00 | UD | R$ 1.021,04 | R$ 1.021,04 |
| Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 4,70m | 1,00 | UD | R$ 1.481,66 | R$ 1.481,66 |
| Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 2,10m | 1,00 | UD | R$ 911,59 | R$ 911,59 |
| Tubo FD com Flanges PN 10 DN 150 x 4,15m | 1,00 | UD | R$ 1.945,48 | R$ 1.945,48 |
| Registro de gaveta Euro 23 corpo curto e volante FD DN 150 | 3,00 | UD | R$ 884,49 | R$ 2.653,47 |
| MATERIAL DE FERRO DÚCTIL - ESGOTO |  |  |  |  |
| CURVA FD FF |  |  |  |  |
| Curva de 45o FD FF PN-10 DN150 linha esgoto conforme NBR7675 | 3,00 | UD | R$ 304,53 | R$ 913,59 |
| Curva de 90o FD FF PN-10 DN150 linha esgoto conforme NBR7675 | 2,00 | UD | R$ 383,49 | R$ 766,98 |
| EXTREMIDADE FD |  |  |  |  |
| Extremidade FD FB JE/JE2GS PN-10 DN150 linha esgoto conforme NBR7675 | 1,00 | UD | R$ 253,32 | R$ 253,32 |
| FLANGE CEGO FD |  |  |  |  |
| Flange cego FD PN-10/16 DN150 linha esgoto conforme NBR7675 | 1,00 | UD | R$ 131,36 | R$ 131,36 |
| TE FD JE/JE2GS COM FLANGE |  |  |  |  |
| Te FD BBF JE/JE2GS PN-10 DN150x150 linha esgoto conforme NBR7675 | 3,00 | UD | R$ 447,30 | R$ 1.341,90 |
| TUBO FD JE2GS |  |  |  |  |
| Tubo FD PB JE2GS ESGOTO classe K7 DN150 linha esgoto conforme projeto 02.143.25-11 - Barra de 6,00m | 4,00 | m | R$ 199,89 | R$ 799,56 |
| DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS | 15805,43 | m² | R$ 5,00 | R$ 113.641,04 |
| TOTAL GERAL DA OBRA, ALTERNATIVA 2 |  |  |  | R$ 1.638.550.27 |

## Planilha Orçamento Sistema LAGOA+LAGOA

| PLANILHA DE ORÇAMENTO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS |  |  |  |  |
| LAGOA ANAEROBIA + LAGOA FACULTATIVA |  |  |  |  |
|  | QUANTIDADE | UNIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
| LAGOA ANAERÓBIA -VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 247.732,03 |
| LAGOA ANAERÓBIA - Serviços |  |  |  | R$ 245.831,85 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| TOPOGRAFIA - SERVIÇOS |  |  |  |  |
| Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico | 1.031,37 | m² | R$ 16,67 | R$ 17.193,02 |
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 2 m | 436,52 | m³ | R$ 5,64 | R$ 2.461,97 |
| RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS Mecânica prof. 0 m < h <= 4 m | 1.746,09 | m³ | R$ 20,87 | R$ 36.440,90 |
| DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS Com uso de explosivo | 1.746,09 | m³ | R$ 66,35 | R$ 115.853,07 |
| COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Com controle do GC - 95% PN | 122,93 | m³ | R$ 4,45 | R$ 547,05 |
| CORTE E ATERRO COMPENSADO |  |  |  |  |
| Corte e aterro compensado | 122,93 | m³ | R$ 3,72 | R$ 457,31 |
| CARGA E DESCARGA DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo exceto rocha | 4.476,10 | m³ | R$ 1,70 | R$ 7.609,38 |
| Rocha | 930,66 | m³ | R$ 2,05 | R$ 1.907,86 |
| TRANSPORTE DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua | 4.476,10 | m³ x Km | R$ 0,71 | R$ 3.178,03 |
| Rocha em rodovia ou rua | 930,66 | m³ x Km | R$ 0,86 | R$ 800,37 |
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME |  |  |  |  |
| Plana em chapa resinada e= 12 mm | 55,18 | m² | R$ 38,70 | R$ 2.135,45 |
| ARMADURA |  |  |  |  |
| Em aço CA-50 (categoria A ou B) | 636,86 | KG | R$ 6,91 | R$ 4.400,71 |
| Em aço CA-60 (categoria A ou B) | 79,61 | KG | R$ 6,93 | R$ 551,68 |
| CONCRETO CONVENCIONAL fck = 20,0 Mpa | 7,96 | m³ | R$ 474,37 | R$ 3.776,44 |
| ASSENTAMENTOS |  |  |  |  |
| TUBULAÇÃO DE PVC, RPVC, PRFV, JE - PARA ESGOTO |  |  |  |  |
| DN 250 | 10,96 | m | R$ 4,89 | R$ 53,58 |
| FECHAMENTO |  |  |  |  |
| PAREDE |  |  |  |  |
| Alvenaria de tijolo furado 1 vez | 2,04 | m² | R$ 82,16 | R$ 167,60 |
| REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE PAREDE, TETO E BEIRAL |  |  |  |  |
| Chapisco fino, traço 1:3 em parede | 4,08 | m² | R$ 5,84 | R$ 23,83 |
| Emboço, traço 1:3:8 em parede | 4,08 | m² | R$ 23,01 | R$ 93,91 |
| Reboco, cal e areia traço 1:3 em parede | 4,08 | m² | R$ 16,80 | R$ 68,56 |
| INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  |  |  |  |
| INSTALAÇÃO DE COMPORTA SEM MECANISMO DE MANOBRA |  |  |  |  |
| De madeira | 5,00 | UD | R$ 170,07 | R$ 850,35 |
| ITENS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| PLACAS DE CONCRETO |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de placas de concreto, dimensões 1 x 1 m., ao redor de lagoa | 109,00 | UD | R$ 79,20 | R$ 8.632,80 |
| GEOTÊXTIL |  |  |  |  |
| Membrana Geotêxtil para impermeabilização da lagoa + tubulações de drenagem | 1,40 | GB | R$ 23.045,69 | R$ 32.243,58 |
| CONFORMAÇÃO DE TALUDES |  |  |  |  |
| Conformação de taludes da lagoa | 1.035,16 | m² | R$ 5,31 | R$ 5.496,72 |
| CORTINA DEFLETORA |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de cortina defletora, conforme projeto. | 1,90 | m² | R$ 120,56 | R$ 229,57 |
| STOP-LOG |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de madeira para Stop-Log, com largura de 0,65 m. | 5,98 | m | R$ 107,25 | R$ 641,19 |
| BRAÇADEIRA |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de braçadeira, conforme projeto. | 4,00 | UD | R$ 4,23 | R$ 16,92 |
| LAGOA ANAERÓBIA - Materiais |  |  |  | R$ 1.900,19 |
| OUTROS MATERIAIS |  |  |  |  |
| ENTRADA / SAÍDA DE LAGOA |  |  |  |  |
| Tubo PVC Vinilfort JEI DN 250 | 14,23 | m | R$ 133,54 | R$ 1.900,19 |
| LAGOA FACULTATIVA 1 - VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 804.339,23 |
| LAGOA FACULTATIVA 1 - Serviços |  |  |  | R$ 787.484,02 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| TOPOGRAFIA - SERVIÇOS |  |  |  |  |
| Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico | 3.817,05 | m² | R$ 16,67 | R$ 63.630,26 |
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 2 m | 1.309,57 | m³ | R$ 5,64 | R$ 7.385,97 |
| RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS Mecânica prof. 0 m < h <= 4 m | 5.238,28 | m³ | R$ 20,87 | R$ 109.322,90 |
| DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS Com uso de explosivo | 5.238,28 | m³ | R$ 66,35 | R$ 347.559,88 |
| COMPACTAÇÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Manual | 7,19 | m³ | R$ 15,17 | R$ 109,00 |
| Mecânica | 16,77 | m³ | R$ 3,26 | R$ 54,66 |
| COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Com controle do GC - 95% PN | 668,17 | m³ | R$ 4,45 | R$ 2.973,35 |
| CORTE E ATERRO COMPENSADO |  |  |  |  |
| Corte e aterro compensado | 668,17 | m³ | R$ 3,72 | R$ 2.485,58 |
| CARGA E DESCARGA DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo exceto rocha | 15.699,45 | m³ | R$ 1,70 | R$ 26.689,07 |
| TRANSPORTE DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua | 15.699,45 | m³ x Km | R$ 0,71 | R$ 11.146,61 |
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME |  |  |  |  |
| Plana em chapa resinada e= 12 mm | 184,75 | m² | R$ 38,70 | R$ 7.149,93 |
| ARMADURA |  |  |  |  |
| Em aço CA-50 (categoria A ou B) | 1.836,40 | KG | R$ 6,91 | R$ 12.689,52 |
| Em aço CA-60 (categoria A ou B) | 229,55 | KG | R$ 6,93 | R$ 1.590,79 |
| CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  |  |
| Não estrutural | 1,00 | m³ | R$ 351,99 | R$ 350,77 |
| fck = 20,0 MPa | 22,95 | m³ | R$ 474,37 | R$ 10.889,07 |
| ASSENTAMENTOS |  |  |  |  |
| TUBULAÇÃO DE PVC, RPVC, PRFV, JE - PARA ESGOTO DN 250 | 56,90 | m | R$ 4,89 | R$ 278,26 |
| SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| GUARDA-CORPO |  |  |  |  |
| De proteção lateral - pultrudado | 70,17 | m | R$ 84,89 | R$ 5.957,07 |
| ITENS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| PLACAS DE CONCRETO |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de placas de concreto, dimensões 1 x 1 m., ao redor de lagoa | 338,00 | UD | R$ 79,20 | R$ 26.769,60 |
| GEOTÊXTIL |  |  |  |  |
| Membrana Geotêxtil para impermeabilização da lagoa + tubulações de drenagem | 2,87 | GB | R$ 44.736,28 | R$ 128.476,51 |
| CONFORMAÇÃO DE TALUDES |  |  |  |  |
| Conformação de taludes da lagoa | 2.781,85 | m² | R$ 5,31 | R$ 14.771,63 |
| CORTINA DEFLETORA |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de cortina defletora, conforme projeto. | 29,00 | m² | R$ 120,56 | R$ 3.496,25 |
| TAMPÃO EM FIBRA DE VIDRO |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de tampa em Fibra de Vidro, dimensões 0,8 x 0,8 m., conforme projeto. | 7,00 | UD | R$ 529,62 | R$ 3.707,34 |
| LAGOA FACULTATIVA 1 - Materiais |  |  |  | R$ 16.855,21 |
| OUTROS MATERIAIS |  |  |  |  |
| ENTRADA / SAÍDA DE LAGOA |  |  |  |  |
| Tubo PVC Vinilfort JEI DN 250 | 126,22 | m | R$ 133,54 | R$ 16.855,21 |
| LAGOA DE SECAGEM - TOTAL |  |  |  | R$ 9.644,27 |
| LAGOA DE SECAGEM - Serviços |  |  |  | R$ 9.419,54 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| TOPOGRAFIA - SERVIÇOS |  |  |  |  |
| Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico | 50,89 | m² | R$ 16,67 | R$ 848,36 |
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA Profundidade 0 m < h <= 2 m | 19,03 | m³ | R$ 5,64 | R$ 107,33 |
| DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS Com uso de explosivo | 76,14 | m³ | R$ 66,35 | R$ 5.051,89 |
| COMPACTAÇÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Manual | 0,10 | m³ | R$ 15,17 | R$ 1,45 |
| Mecânica | 0,22 | m³ | R$ 3,26 | R$ 0,73 |
| COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS |  |  |  |  |
| Com controle do GC - 95% PN | 8,91 | m³ | R$ 4,45 | R$ 39,64 |
| CORTE E ATERRO COMPENSADO |  |  |  |  |
| Corte e aterro compensado | 8,91 | m³ | R$ 3,72 | R$ 33,14 |
| CARGA E DESCARGA DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo exceto rocha | 209,31 | m³ | R$ 1,70 | R$ 355,84 |
| TRANSPORTE DE SOLOS |  |  |  |  |
| Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua | 209,31 | m³ x Km | R$ 0,71 | R$ 148,61 |
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME |  |  |  |  |
| Plana em chapa resinada e= 12 mm | 2,46 | m² | R$ 38,70 | R$ 95,33 |
| ARMADURA |  |  |  |  |
| Em aço CA-50 (categoria A ou B) | 24,48 | KG | R$ 6,91 | R$ 169,18 |
| Em aço CA-60 (categoria A ou B) | 3,06 | KG | R$ 6,93 | R$ 21,21 |
| CONCRETO CONVENCIONAL |  |  |  |  |
| Não estrutural | 0,01 | m³ | R$ 351,99 | R$ 4,68 |
| fck = 20,0 MPa | 0,31 | m³ | R$ 474,37 | R$ 145,18 |
| ASSENTAMENTOS |  |  |  |  |
| TUBULAÇÃO DE PVC, RPVC, PRFV, JE - PARA ESGOTO DN 250 | 0,76 | m | R$ 4,89 | R$ 3,71 |
| SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| GUARDA-CORPO |  |  |  |  |
| De proteção lateral - pultrudado | 0,94 | m | R$ 84,89 | R$ 79,42 |
| ITENS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| PLACAS DE CONCRETO |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de placas de concreto, dimensões 1 x 1 m., ao redor de lagoa | 4,00 | UD | R$ 79,20 | R$ 316,80 |
| GEOTÊXTIL |  |  |  |  |
| Membrana Geotêxtil para impermeabilização da lagoa + tubulações de drenagem | 0,04 | GB | R$ 44.736,28 | R$ 1.712,93 |
| CONFORMAÇÃO DE TALUDES |  |  |  |  |
| Conformação de taludes da lagoa | 37,09 | m² | R$ 5,31 | R$ 196,94 |
| CORTINA DEFLETORA |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de cortina defletora, conforme projeto. | 0,39 | m² | R$ 120,56 | R$ 46,61 |
| TAMPÃO EM FIBRA DE VIDRO |  |  |  |  |
| Fornecimento e colocação de tampa em Fibra de Vidro, dimensões 0,8 x 0,8 m., conforme projeto. | 0,08 | UD | R$ 529,62 | R$ 40,56 |
| LAGOA DE SECAGEM - Materiais |  |  |  | R$ 224,72 |
| OUTROS MATERIAIS |  |  |  |  |
| ENTRADA / SAÍDA DE LAGOA |  |  |  |  |
| Tubo PVC Vinilfort JEI DN 250 | 1,68 | m | R$ 133,54 | R$ 224,72 |
| DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS | 20.204,76 | m² | R$ 5,00 | R$ 101.023,80 |
| TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | R$ 1.162.739,33 |